- 招 标 文 件

项目名称：临沂市妇幼保健院后勤工程维修社会化管理服务采购

项目编号：SDGP371300201902000939

交易登记号：19CGXMSZ0977

招  标  人：临沂市妇幼保健院

代理采购人：青岛市招标中心

二○一九年十二月

目    录

第一章   招标公告---------------------------------------

第二章   投标人须知-------------------------------------

一、  说明-------------------------------------------

二、  招标文件---------------------------------------

三、  投标文件的编制---------------------------------

四、  投标文件的递交---------------------------------

五、  开标、评标与定标-------------------------------

六、  合同的授予-------------------------------------

第三章   项目说明、要求---------------------------------

第四章   授予合同及参考范本-----------------------------

第五章   附件-------------------------------------------

- 招标公告

一、采购人：临沂市妇幼保健院

联系方式：王科长   0539-3216559

地址：临沂市清河南路1号

招标代理机构：青岛市招标中心

地  址：济南市阳光新路73号欧亚大观C座13楼12A09室

联系方式：杨阵国/053182868367

二、招标项目名称：临沂市妇幼保健院后勤工程维修社会化管理服务采购

招标项目编号：SDGP371300201902000939

交易登记号：19CGXMSZ0977

采购项目分包情况：

| 标包 | 服务名称 | 数量 | 投标人资格要求 | 本包预算金额（最高限价，单位：万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 滨河院区设备设施运行、维护、维修服务 | 1 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、供应商应当具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3、供应商应当具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、在“信用中国”无失信记录查询证明； 7、本项目不接受联合体投标； 8、产品应符合法律、行政法规和国家强制性规定； 9、法律、行政法规规定的其他条件。 | 235 |

三、获取招标文件

1.时间：2019年12月09日8时30分至2019年12月13日17时0分（报名截止时间）（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：临沂市公共资源交易网(http://ggzyjy.linyi.gov.cn)及山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）；

3.方式：①登陆临沂市公共资源交易网（http://ggzyjy.linyi.gov.cn）办理诚信入库CA锁，获取招标文件截止时间前登录临沂市公共资源交易平台下载本项目招标文件，下载后如有疑问请及时联系代理公司；②在山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）进行备案报名。注：潜在投标人应自行关注交易平台，因自身贻误行为导致未成功获取招标文件及补充（答疑、澄清）文件、未在中国山东政府采购网针对本项目投标备案，责任自负。

4.售价：0。

四、递交投标文件时间及地点

1.时间：2019年12月30日13时30分至2019年12月30日14时00分（北京时间）

2.地点：临沂市政务服务中心5楼开标室（临沂市北城新区北京路8号）

五、开标时间及地点

1.时间：2019年12月30日14时00分（北京时间）

2.地点：临沂市政务服务中心5楼开标室（临沂市北城新区北京路8号）

六、采购项目联系方式

联系人：杨阵国             联系方式：053182868367

七、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：详见招标文件。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：本项目为政府采购项目，执行政府采购政策，具体要求详见招标文件。

九、发布公告的媒介

本次采购公告在中国山东政府采购网、临沂市公共资源交易网同时发布。

- 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临沂市妇幼保健院后勤工程维修社会化管理服务采购 项目编号：SDGP371300201902000939 项目地点：临沂市清河南路1号 承包方式：总价合同承包 服务年限：五年，其中试运行一年，经采购人考察合格后，可续签四年合同 本包预算金额：235万元（一年） |
| 2 | 采购人：临沂市妇幼保健院 代理采购人：青岛市招标中心 |
| 3 | 建议书编号：211013201900061 |
| 招标文件的答疑、澄清和修改 |  |
| 4 | 本项目不组织供应商统一考察现场，各投标人自行对服务现场及周围环境进行踏勘，并承担因此产生的所有费用及责任。 提交疑问时间(如有疑问)：在公开报价截至时间15天前； 提交疑问方式：发电子邮件至qdjn868@163.com （word文档与加盖公章的扫描件各一份）。同时电话通知招标代理机构本项目负责人确认接收，答疑文件经相关部门会签后，统一发放给各投标单位。 |
| 5 | 答疑、澄清和修改文件时间(如有)：收到答疑问题后24小时； 答疑、澄清和修改文件发送方式：发送电子版至各投标人预留的邮箱。 |
| 投标文件 |  |
| 6 | 投标文件份数： 纸质投标文件六份，其中正本一份和副本五份； 光盘介质的电子版投标文件一份（与上传电子版投标文件相一致的非加密投标文件（.NLYTF 格式）一份、WORD或PDF格式电子版投标文件一份）； 开标一览表一式三份。 |
| 7 | 投标文件密封和标记： 投标人应将投标文件正本、副本、电子版及开标一览表分别密封，并在封面明显处注明以下内容： 1、项目编号、项目名称、包号 2、正本或副本或电子版或开标一览表 3、投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4、每一密封件在封口处注明“于2019年 月 日 时 分之前不准启封”字样 注：所有副本密封在一个包封内即可 |
| 8 | 投标文件的装订：投标人必须将投标文件（正本、副本）按照投标文件组成的顺序按包胶装成册，并在首页编制“投标文件目录”及页码，否则其投标将被拒绝。 |
| 投标保证金 |  |
| 9 | 投标保证金：本项目无需递交 |
| 投标文件的递交 |  |
| 10 | 投标文件递交时间：详见招标公告 投标截止时间：详见招标公告 |
| 11 | 投标文件递交地点：详见招标公告 |
| 开标 |  |
| 12 | 开标时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 评标 |  |
| 13 | 评标委员会组成：代理机构将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员有关技术、经济方面专家和采购人代表等五人或以上单数组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 14 | 评标方法：本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，技术条款响应情况得分高者中标。 |
| 授予合同 |  |
| 15 | 在向投标人授予中标通知书时，采购人有权变更数量和服务的内容。 |
| 相关费用 |  |
| 16 | 中标服务费：中标人向采购代理机构交纳中标服务费,执行“计价格[2002]1980 号（服务类）”收取。 |
| 17 | 公证/见证费：中标人向公证/见证机构交纳。 |
| 其他 |  |
| 18 | 付款方式：合同签订生效之日起，按月支付。 |
| 19 | 报价货币：人民币 |
| 20 | 出席公开报价会议的投标人应派熟知本项目的技术人员，以便在评审过程中可能进行答疑和澄清。 |
| 21 | 本项目不接受联合体投标 |
| 22 | 提示：临沂市公共资源交易中心自2019 年9 月23 日起试行对政府采购部分项目实行电子化招投标（试运行），目前处于纸制版投标文件和电子版投标文件共存制，除按本文件规定制作并提交纸制版投标文件外， 还应在交易系统内制作电子版投标文件，详细内容请见电子化招标投通知，投标人手册请到交易网下载。具体要求请各潜在供应商自行登录“临沂市公共资源交易中心”网站查看“关于对政府采购部分项目招标采购环节进行全流程电子化试运行的通知” (http://ggzyjy.linyi.gov.cn/TPFront/infodetail/?InfoID=b9f3f10d-776e-49a2-a622-6cc77fd902c5&CategoryNum=048）。 请投标人将投标文件所有电子版，用密封袋单独密封，在封面标明“电子版”，封口处加盖投标人单位公章或投标人全权代表签字。电子版密封袋与投标文件同时分别递交。投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。 投标单位需在投标截止时间前提供与纸质投标文件相一致的未加密的电子版投标文件，采用U 盘形式装载，U 盘须密封盖章单独递交，表面注明项目名称、投标单位名称，否则其投标文件将予以拒收，电子版投标文件与纸质版有同等法律效益，一旦提交不予退还。 |

- 一、说  明

1.适用法律及范围

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。本次招标仅适用于第一章《招标公告》中所叙述的项目。

2.定义

- “采购人”系指临沂市妇幼保健院。

- “招标代理机构”系指青岛市招标中心。

- “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的单位。

- “评标委员会”系指由招标采购单位依法负责组织，由采购人和有关专家组成以确定中标人的临时组织。

- “中标人”系指由评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的投标人。

6）招标文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的成交投标人。

7）上一年度是指从上一年1月1日至本项目招标公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至本项目招标公告发布之日，以此类推。

8）书面形式包括书面文字、电传、传真、电报、政府采购信息发布网站公告（山东政府采购网、临沂公共资源交易中心）。

9）原件系指最初产生的区别于复制件、影印件、传真件、扫描件的原始文件或文件的原本或投标人所在地公证处出具的文件复制件公证书。

3.使用文字种类、计量单位及货币种类

- 招标文件、投标文件、招标代理机构与投标人之间有关招标投标所有书面形式（包括书面文字、电传、传真，下同）的来往函件、记录等均应使用简体中文。

- 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

- 招标文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人、招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的投标人

- 1) 投标人必须满足本招标文件第一章《招标公告》中的相关要求。

- 2) 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案。

- 3) 在以往前三年的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

- 4) 投标人必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

- 5) 招标文件的其它规定和要求。

- 6) 合格的投标人将具有参加被评审的资格。

6.投标有效期

1) 投标文件的有效期为自投标截止时间起90日。在此期间，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；投标人的投标文件将受招标文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

2) 原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。

3) 投标人须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

4) 投标人可以拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件。

5) 本须知第7条投标保证金的规定适用于延长后的投标有效期。

7.投标保证金

为进一步深化“放管服”改革，切实减轻企业负担，优化营商环境，根据省财政厅、市财政局《关于取消政府采购投标保证金等有关事项》的通知，政府采购项目投标保证金不再收取。

8. 招标代理机构基础资料的提供

1) 投标人确认招标代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于文件发售截止日之前，以书面形式向招标代理机构提出。投标人未在规定的时间内对招标代理机构提供的基础资料提出疑义，视为投标人已认可招标代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

2) 如潜在投标人认为招标文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在招标文件要求提交投标文件截止时间10日前，以有效书面形式向招标代理机构提出，招标代理机构及时给予答复。招标文件如有实质性变动的，招标代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的递交投标文件截止时间3日前，将变更时间书面通知所有招标文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为招标文件不存在影响竞争的不当条款（若在政府采购网上发出通知，则视为所有投标人都已收到招标文件的澄清、修改、补充等内容）。

- 二、招标文件

9.招标文件的组成

1) 投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏，请立即与招标代理机构联系解决。招标文件包括下列内容：

  - 招标公告

  - 投标人须知

  - 项目说明、要求

  - 授予合同及参考范本

  - 附件

2) 除本须知第10.1）款内容外，招标代理机构在投标截止时间前，以书面形式或在山东省政府采购网、临沂市公共资源交易网上发出的对招标文件的澄清、修改、补充或变更内容，均为招标文件的组成部分，对投标人均起约束作用。

3) 投标人获取招标文件后，应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担；并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10.招标文件的澄清、修改、补充

1) 投标人若对招标文件有任何疑问，请于招标文件发售截止日之前以书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出澄清要求；若没有，视为投标人对招标文件无任何异议。招标代理机构对招标文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

2) 在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

3) 招标文件的修改将以书面形式或在山东省政府采购网、临沂市公共资源交易网上通知所有购买同一招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在收到该修改文件后1日内以书面形式回复招标代理机构，确认已收到该修改文件。

4) 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式或在山东省政府采购网、临沂市公共资源交易网上通知明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式或在山东省政府采购网、临沂市公共资源交易网上的通知为准（若在政府采购网上发出通知，则视为所有投标人都已收到招标文件的澄清、修改、补充等内容）。

5) 为使投标人编写投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面或在山东省政府采购网、临沂市公共资源交易网上通知所有购买同一招标文件的投标人。

6) 自招标文件发布至正式开标前，投标人除就标书问题与采购人进行咨询外，禁止以任何其他方式与采购人进行沟通接触，否则予以取消投标资格。

11.答疑会和现场考察

1) 根据招标项目和具体情况，潜在投标人自行组织踏勘现场。

2) 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。

12.解释权

1) 本次招标的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。

2) 招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，以涉及到的相关法律、法规的规定为依据处理。

3）若投标人没有按招标文件的规定提出异议，则视为投标人同意及接受本招标文件之全部内容及条款。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

- 三、投标文件的编制

14.投标文件的组成

1) 投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求。投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。如投标人未能按招标文件要求提交全部资料，或没有按照招标文件要求做出实质性响应，评标委员会有权取消其中标资格。

2) 投标文件由商务标书和技术标书两部分组成。商务标书和技术标书应按下列顺序装订成一册或分别进行装订成册。

3) 商务标书

  - 商务标书目录；

  - 投标函（格式见附件）；

  - 法定代表人授权委托书（法定代表人参加本项目的投标时，无需填写法定代表人授权委托书，但须在投标文件中附法定代表人的身份证复印件；格式见附件）；

  - 公开报价一览表、明细报价表（格式见附件）；

  - 投标人基本情况表（格式见附件）；

  - 商务条款偏离表（格式见附件）；

  - 资格资质证明材料（复印件加盖单位红色公章, 所涉及的资格证明材料需带原件,开标现场提交）：

    - 有效的投标人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的营业执照副本（需提供原件）；

    - 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；在以往前三年的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为的书面声明；

    - 2018年度财务状况报表，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

①供应商提供2018年度财务状况报表；

②供应商提供2019年7月-9月依法缴纳税收的证明材料（增值税和企业所得税的凭据）；

③供应商提供2019年7月-9月依法缴纳社会保障资金的相关材料（专用收据或者社会保险缴纳清单）；

④依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关材料证明其依法免税或不需要缴纳社会保险资金；

    - 临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书；

以上资格资质证明材料须按要求提供且真实可靠，第g）款所需资料必须按要求提交，否则采购人或招标代理机构将对其作无效投标处理。开标现场验证上述条款要求的所有证明材料(证明材料中有外文资料的，应当将外文资料完整、客观、真实的翻译为中文，翻译人员签字并注明工作单位和联系方式），供应商应于投标截止时间前将证明材料单独装袋并附上目录，随投标文件一起递交，现场一次性出示，不接受二次补充。上述材料的复印件也要在投标文件的商务标书中体现，并加盖供应商公章。

  - 投标人认为需要提交的其它相关证明文件

4) 技术标书

- 技术标书目录；

- 技术条款偏离表（格式见附件）；

- 实施方案，包括：公司支持机构体系、人员培训方案、意外紧急情况应对措施方案、质量控制方案、服务实施方案、信息化管理服务方案、内容及相关措施等；（格式自拟）

- 人员配置表（格式见附件）；

- 项目负责人简历表（格式见附件）；

- 拟投入本项目的技术设备表（格式见附件）；

- 项目业绩情况（格式见附件）

- 投标人认为需加以说明的其它内容（如对招标文件中所提出服务内容和有关要求的承诺、投标人优势分析、保证产品质量的措施等）。

5) 售后服务

投标人应做出利于用户的服务承诺。

6)唱标密封袋

为方便唱标，请投标人另外准备一式三份《公开唱价一览表》（格式见附件），《公开唱价一览表》须加盖公章，用密封袋单独密封，与投标文件同时提交。如未提供则视为无效标。在密封袋封面加盖投标单位公章并注明公开唱价一览表、项目名称、所投包号、投标人名称。

15.投标文件格式

投标文件包括本须知第14条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的格式（可以相同格式扩展或另行编写，但不得删减内容或与本须知第14条的内容相悖）。

16.投标报价说明

1) 投标人的报价应包括完成本合同所需的人员工资、设备、管理、材料、维护、及合同包含的所有风险、责任等相关服务的所有费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。如果国家，省级或地方政府公布增长临沂当地职工最低工资标准、社会保险费或其它强制性支付给在本次招标提供服务的中标方员工的福利、津贴，双方同意中标方全部员工工资、社会保险费或其它福利、津贴、加班费应相应增加（“法定工资福利变动”），双方同意按全部员工法定工资福利变动实际增加的总费用来调整合同金额。

2）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4) 最低报价不是成交的唯一因素，投标人所报方案应符合招标文件的要求和规定。

5) 本次招标不接受投标人以联合体形式投标且只能投报一个方案。若报多种方案或备选方案，评标委员会只接受报价最高的方案，其余方案不予接受。

6) 评标委员会发现投标人的报价明显高于或低于其他报价的，可要求该投标人做出说明。其说明报价高或低的理由是否合理，须经评标委员会2/3以上（含2/3）的成员认定；否则，评标委员会有权据此对其做出无效投标的处理。

17.投标文件份数和签署

17.1文件份数和签署

1) 投标人应按照本须知第14款的要求，准备一式六份投标文件（一份正本、五份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2) 投标文件的正本和所有的副本均需使用A4纸打印或复印，在招标文件要求签字的地方均由投标人法定代表人或其授权代表签字。

3) 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字/盖章。

17.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制投标文件。未按要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件的要求做出实质性响应，评审小组有权据此对其做无效报价处理。

17.3投标文件所提供的全部数据必须真实可靠。若投标文件填报的内容数据不详，或提供了虚假数据，评审小组有权据此对其做无效报价处理。

17.4投标文件包括本须知第14条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件第五章《附件（投标文件格式）》所提供的投标文件全部格式（可以相同格式扩展或另行编写），以A4纸为标准装订成册并自编目录及页码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到而被视为无效报价等不利后果由投标人自行承担。

17.5投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章，非标准公章的须具有投标人对该非标准公章行使标准公章的授权；否则评审小组有权据此对其做无效报价处理。

17.6未提供参考格式的，投标人自行设计表格及编写相关内容；投标文件中的复印件材料应加盖投标人公章。

17.7招标文件如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人做技术性的参考，投标人所投报的产品只要主要性能达到或超过招标文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对招标文件作出了实质性响应。

17.8投标人应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为投标人声明其完全响应招标文件的商务条款；但评审小组有权据此就商务标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

17.9投标人应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在投标文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为投标人声明其所报方案的技术指标完全符合招标文件技术规范的要求；但评审小组有权据此就技术标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

17.10严禁照抄招标文件参数，凡投标文件所提供资料与实际不符且可能影响中标结果的，一律作无效文件处理，并依法追究投标人弄虚作假的法律责任。

17.11开标时，《公开报价一览表》内容与投标文件中的相关内容必须一致，若不一致，评审小组有权取消其中标资格。

17.12大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其报价将被拒绝。

17.13在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价或个别单价明显高于或低于其他报价的，应当要求该投标人做出说明，其说明报价高或低的理由是否合理，须经评审委员会2/3的评委认定；否则，评标委员会有权据此对其做出无效报价的处理。

- 18.投标文件的密封和标记（格式见附件）

1) 投标人应将投标文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖投标人单位公章或法定代表人/授权代表签署。

2) 密封袋上应注明招标项目名称、项目编号及“请勿在  年  月  日  时（北京时间）之前启封”的字样。

3) 密封袋上除写明本须知第18.2）款所要求的识别字样外，还应写明投标人名称、地址和邮政编码，以便本须知第21条情况发生时，招标代理机构可按密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

4) 如果投标文件未按本须知第18.1）款、18.2）款要求装订和加写标记及密封，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

19.电子投标文件制作说明

凡具有相应投标资质并有意投标的单位，须在临沂市公共资源交易网上完成电子招投标交易平台企业诚信库认证、办理CA实名认证证书，网址：http://ggzyjy.linyi.gov.cn/TPFront/。并在临沂市公共资源交易网--企业用户登录--登陆成功后进行网上招标文件下载。

在规定时间内登陆临沂市公共资源交易网进行招标文件下载。过时将无法下载招标文件，视为自动放弃投标资格。

投标人下载新版投标文件制作工具，进行投标文件制作，制作工具中凭账号密码进行同步诚信库。

投标文件电子版密封方式：加密锁、光盘、报价一览表一同封装。并在电子版投标文件密封袋表面注明招标单位、工程名称、代理机构、投标单位、开标时间。

电子投标文件须于投标截止时间前上传到临沂市公共资源交易网中的“企业网上办事系统”的相应本项目中。

注意事项如下：

1、投标文件正文应该与导入的电子文件一致。

2、投标文件递交方法：

（1）加密的电子投标文件一份：在临沂市公共资源电子交易平台领取电子招标文件之后制作电子投标文件（格式为.LYTF）,并上传到系统中。

（2）不加密电子投标文件一份（.NLYTF 文件，光盘介质），做好标识，密封递交。

（3）纸质版投标文件：正本一份、副本五份，正副本均须胶装密封，公开报价一览表一式三份单独密封。

3、开标时责任风险明确如下：

备注：①因投标人自身原因导致解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回；但因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

②开标时投标人须携带投标文件制作时的CA 锁，到现场解密。

4、电子招投标的应急措施：

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

①系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

②系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

③系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

④病毒发作或受到外来病毒的攻击；

⑤出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标，已在系统内开标、评标的，立即停止，经招标监督部门确认后，可改用光盘、纸质进行评审。

- 四、投标文件的递交

19.投标文件的递交

投标人应按招标文件第一章《招标公告》中规定的地点，于投标截止时间前递交投标文件。

20.投标截止时间

1) 投标截止时间见招标文件第一章《招标公告》。

2) 招标代理机构可以按须知第10条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的投标截止时间均应以延长后新的投标截止时间为准。

21.迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止时间后送达的任何投标文件。

22.投标文件的补充、修改和撤回

1) 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式递交至招标代理机构，修改或撤回其投标文件。补充、修改的内容为其投标文件的组成部分。

2) 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条的规定进行编制和签署，并按本须知第18条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达招标代理机构。

3) 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何实质性修改。

4) 在投标截止时间至招标代理机构在招标文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

- 五、开标、评标与定标

23.开标一般规定

1) 招标代理机构将在招标文件第一章《招标公告》中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派授权代表准时参加，参加开标的授权代表须签名以证明其出席。

2) 按照本须知第22条规定，同意撤回的投标文件将不予开封。

3) 开标由招标采购代理机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加，财政部门和有关监督部门可视情况派员现场监督。

4) 开标时，由公证人员或工作人员以及各投标人代表对投标文件密封情况、法定代表人证明书原件或法人授权委托书原件及本人身份证原件情况验证，并签字确认。

5) 开标时，招标代理机构工作人员将当众拆启并宣读每个投标人的《公开报价一览表》中的投标报价，并以此作为投标人的唯一报价以及招标代理机构认为合适的其他详细内容。

6) 招标代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第22.3）款规定在开标时宣读的全部内容。

7) 按照本须知第21款规定，同意撤回的投标文件将不予开封。

24.投标文件的有效性

1) 开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

  - 逾期送达或者未送达指定地点的。

  - 投标文件未按要求密封的。

  - 要求加盖公章处未加盖公章的。

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的。

  - 法律、法规及招标文件规定的其它情况。

2) 招标代理机构将有效投标文件送评标委员会评审、比较。

25.评标委员会

1) 开标后，评标委员会进行评标。

2) 根据本项目的特点依法组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人单数；其中，由专家库中抽取的专家不少于成员总数的三分之二。

3) 评标委员会独立开展工作，负责审议所有投标文件，并确定出合格中标人排序。

4) 评标委员会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

26.评标过程的保密性

1) 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2) 在评标过程中,如果投标人试图向招标代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

27.投标文件的初审

- 1) 开始评标之前，采购人和采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。采购人和采购代理机构将依据招标公告中关于供应商资格的要求，根据各投标人提供的资质资格证书等原件进行资格审查。合格投标人不足三家的，不得评标。评标委员会只对通过资格审查的投标人进行详细评审。

- 2)在详细评标之前，评标委员会将依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标，所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性是根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。重大偏离的判定由评审专家现场确定，须经评标委员会2/3以上（含2/3）的成员认定。

- 3) 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会有权拒绝其投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其报价成为实质性响应的投标。

- 4) 投标文件中未做详细描述导致评标委员会无法确认或理解的内容，评标委员会将向对于投标人不利的方向确认或理解。

- 5) 在商务评议时，若出现采购法36条情形以及下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标或作废标处理：

  - 投标函、法定代表人授权委托书、公开唱价一览表、明细报价表中未加盖投标人公章；投标函、法定代表人授权委托书中法定代表人未签字/印章（或签字/印章人无法定代表人有效授权书的）。

  - 投标文件未按招标文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的。

  - 投标人的投标文件不符合招标文件要求的。

  - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定提交备选投标方案的或招标文件有其它说明的除外）。

  - 投标有效期不足的。

  - 公开唱标后，投标人撤回投标、退出评标的。

  - 投标人相互串通投标的。

  - 妨碍采购人、招标代理机构或其他投标人的合法权益。

  - 投标人向采购人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的。

  - 投标文件符合招标文件中规定废标的其它商务条款。

  - 不具备招标文件中规定的资格要求的。

m) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

n) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

O)投标人串通投标；

有下列情形之一的，视为串通投标，作废标处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标文件由同一台电脑或同一电子签名认证证书编制或上传的；

P) 法律、法规规定的其它情况。

- 6) 在技术评议时，如发现下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标或作无效标处理：

    - 投标文件技术规格中主要参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

    - 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。

    - 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分，而没真实描述投标项目实际技术指标的。

    - 投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款。

- 7) 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

28.投标文件的澄清

1) 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。

2) 接到评标委员会澄清要求的投标人应派人按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并做为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

3) 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按本须知第28.2）款的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

29.投标文件的评价和比较

本次评标的标准和方法采用综合评分法（评分细则附后）。在满足招标文件所要求的必要合格条件的前提下，评标委员会对各投标人的综合条件进行评审。

29.1评标委员会成员综合评审各投标人递交的投标文件，由评标委员会按以上评标办法并综合各成员意见，根据评审后得分由高到低顺序排列，确定取最终得分最高者为中标人。若出现两家或两家以上的投标人得分均为最高分的情况，取报价低者为中标人，若价格也相同，由评标委员会采用无记名投票的方式决定中标人。同时将中标结果通知所有参加投标的投标人。只宣布结果，不解释未中标原因。综合评分法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标人的评标方法。

综合评分：

1、初步评审，确定合格的投标人。

2、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后两位。

3、综合评价量化打分，确定中标投标人。

4、评标委员会成员综合评定各投标人提交的投标文件，由评标委员会综合各成员意见，确定最终中标投标人。

评标委员会各成员独立地对每个合格投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个合格投标人的总得分，按照综合得分由高到低顺序向采购人推荐前三名的投标单位为中标侯选人。采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人排序确定第一名为中标人。采购方不承诺低价中标，为防止恶性竞争，评标委员会有权判定明显低于成本的投标是无效投标。评标委员会采用“综合实力最强，能够最大限度满足采购人需求，并且投标报价合理”的方法依次对各合格投标人进行评审，按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，以确定中标投标人。

投标报价超出或等于此金额按无效报价处理。

29.2确定中标人后，在原公开招标公告发布媒体上进行公示。招标代理机构将按照规定程序向中标人核发中标通知书。

29.3政策性功能

政府采购政策：

牵扯到政府采购优惠政策的证明材料需要与其他资格原件区分开来，单独密封提交，并附目录。

- 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审：

小微企业的评标价格=投标报价×（1—扣除比例）

注：如供应商为小微企业，应根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），结合本公司实际情况如实填写中小企业声明函，并在响应文件正本中提供声明函原件；未按要求提供声明函原件的，或者经审查不符合中小企业划型标准的，将不给予价格扣除的政策优惠；

（2）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政府采购政策，对监狱企业产品价格扣除；

注：根据山东省财政厅、山东省司法厅关于转发财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的通知（鲁财采[2014]33号）文件，制服、消防设备和特种车辆采购在项目评审时，对其产品给予8%的价格扣除。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明原件，否则不给予价格扣除。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。对残疾人福利性单位产品价格扣除，用扣除后的价格参与评审：

注：1、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不给予价格扣除；2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；3、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）根据《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库[2007]32号）等文件规定，采用综合评分法评审时，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分。

1）在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的4%幅度的加分；

2）在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的4%幅度的加分。

节能产品加分=（节能产品报价÷总报价）×4%×技术分+（节能产品报价÷总报价）×4%×报价分。

环保产品加分=（环保产品报价÷总报价）×4%×技术分+（环保产品报价÷总报价）×4%×报价分。

其中节能产品报价中不含强制性节能产品的报价。

注：节能、环保产品，是指列入财政部、国家发展改革委制定的《节能产品政府采购清单》和财政部、国家环境保护总局制 定的《环境标志产品政府采购清单》的产品。

在最新一期环境标志产品政府采购清单的通知发布之后开展的政府采购活动，应当执行本期环保清单。在本通知发布之前已经开展但尚未进入评审环节的政府采购活动，应当按照招标文件的约定执行上期或本期环保清单，招标文件未约定的，可同时执行上期和本期环保清单。

供应商须提供以下证明材料，否则不予加分：

- 节能产品须提供在财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购清单》中的所投产品的截图，且提供中国节能产品认证证书复印件；环保产品须提供在财政部、环境保护部制定的最新一期 《环境标志产品政府采购清单》中的所投产品的截图，且提供中国环境标志产品认证证书复印件；2、超过认证证书有效截止日期的自动失效；3、节能产品须按招标文件附件中《节能产品明细表》的规定填写，否则评审时不予加分；4、环保产品须按招标文件附件中《环境标志产品明细表》的规定填写，否则评审时不予加分。

（5）政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

采购人采购的产品属于《环境标志产品政府采购清单》中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

关于投标人提供相同品牌产品投标的相关问题：

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人分数计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标标准和细则（评分因素分值的具体分配）：

综合评分法招标评审、评定评分标准

| 评分因素 | 价格部分 | 商务部分 | 技术部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 15分 | 40分 | 45分 | 100分 |

（1）价格部分

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 15分 | 价格分满分15分，实质性响应招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。 投标人的价格分统一按照下列公式计算： 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（15%）×100 注;投标报价得分以四舍五入保留小数点后两位，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，可要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。超出采购预算的投标报价为无效报价。 |

（2）商务部分

| 评审项目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业业绩 | 25分 | 1、投标人近三年来（自2016年1月1日起）至今国内有服务三级甲等医院，每提供1个服务合同得1分，本项最多得10分（服务内容必须包含设备设施运行、维护、维修服务）。注：投标人须提供合同复印件（含续签合同）及提供合同使用单位的医院等级证明材料【以国家、省、市级卫健委的官方网站公布的文件或名单为准（提供网址信息并附查询页面截图纸质件），若相关官方网站未登载医院等级信息，应提供医院等级证书复印件并加盖医院公章，或卫健委部门出具的医院等级证明（应说明何时通过何方组织的评审，提供原件并加盖公章）】，否则不得分。 2、截止2019年1月1日前连续在1家三级医院从事后勤管理（服务内容必须包含设备设施运行、维护、维修服务）超过10年（含10年）的每提供一家得2分，最多得10分；5-10年（含5年）的每提供一家得1分，最多得5分，本项满分为15分。注：投标人须提供合同复印件（含续签合同，合同期限不连续的情况下允许提供连续服务的客户证明做为补充）及提供合同使用单位的医院等级证明材料【以国家、省、市级卫健委的官方网站公布的文件或名单为准（提供网址信息并附查询页面截图纸质件），若相关官方网站未登载医院等级信息，应提供医院等级证书复印件并加盖医院公章，或卫健委部门出具的医院等级证明（应说明何时通过何方组织的评审，提供原件并加盖公章）】，否则不得分。 1和2项服务业绩可同时使用得分。 |
| 企业体系认证 | 7分 | 1、投标人在管医院项目通过JCI国际认证的，每1家得1分，最高得4分； 2、投标人通过质量管理体系ISO9001认证的得1分； 3、投标人通过环境管理体系ISO14001或GB/T24001认证的得1分； 4、投标人通过职业健康安全管理OHSAS18001或GB/T28001体系认证的，得1分； 第1项，需提供协助医院JCI创建期间的服务合同复印件、JCI认证证书复印件、由医院出具的协助医院通过JCI证明资料(证明需要有医院盖章)，否则不得分。 第2、3、4项认证证书须提供原件，否则不得分。 |
| 项目经理 业绩 | 6分 | 1、拟指定项目经理具有三级甲等医院物业管理经验的得2分（由所服务医院出具证明）； 2、拟指定项目经理具有本科及以上学历的得2分； 3、拟指定项目经理具有全国物业管理资格证书并且具有中级及以上职称的得2分。 以上三项均需提供证书证明原件和项目经理在投标公司近半年的社保缴费证明材料原件，否则不得分。 |
| 企业荣誉 | 2分 | 投标人获得全国信用评估中心颁发的有效期内的“重合同守信用”证书的得2分，须提供证书原件，否则不得分。 |

（3）技术部分

| 评审项目 |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分45分 | 公司支持机构体系及其完善性 | 8分 | 公司支持机构体系完善得6-8分，较完善得3-5分，一般得0-2分。 |
|  | 人员培训方案 | 8分 | 根据各投标人针对拟投入人员的管理培训方案包含：管理层管理培训方案，员工技能和素质全面培训方案，培训体系全面且完善得6-8分；较全面较完善得3-5分；方案较差得0-2分。 |
|  | 意外情况、紧急情况应对措施方案 | 8分 | 方案完善且可实施性强、措施完善全面、及时有效，符合采购人实际情况，得6-8分，较严谨、较完善得3-5分，案较差得得0-2分。 |
|  | 质量控制方案 | 7分 | 完善的质量控制方案且公司内部有独立的质量控制系统，都具有且完整科学得6-7分；较为完整科学得3-5分；方案不完整得0-2分。 |
|  | 服务实施方案 | 7分 | 投标人针对本项目提出的具体服务方案进行综合评审，与采购人的日常沟通、临时沟通，定期沟通、不定期沟通，保证做到管理及时到位，确保人员的工作质量，得6-7分；较为完整科学得3-5分；方案不完整得0-2分。 |
|  | 信息化管理服务保障能力 | 5分 | 1、投标人具有信息化考勤管理系统，如指纹考勤系统等，并能保证应用于本项目得2分。 2、投标人具有购买的第三方信息化系统（至少包含调度派工、任务追踪及结果反馈等功能，下同），并能保证应用于本项目得1分；具有自主研发或自主知识产权的信息化管理系统，并能保证应用于本项目得3分。 投标人须提供软件系统使用说明书或功能图片介绍；保证以上软件系统应用于本项目的书面保证书；第三方软件系统须提供购买发票或在用医院证明；自主研发或自主知识产权系统须提供专利证书等知识产权证明。否则不得分。 |
|  | 投标文件制作 | 2分 | 投标文件编制是否规范、清晰、完整。根据上述情况由评委酌情打分0-2分。 |

注：本项目所需的证书、奖项、合同等证明文件，原件须单独提交，在开启投标文件时间前与投标文件一起递交，在评审完毕后退还。

定标原则：

采购人或其授权的评标委员会应按照评审报告中推荐的中标候选供应商得分从高到低的排名顺序确定中标人。

30.特殊情况下的评标方法

如出现投标人达不到法定数量、全部落标、串通投标、投标报价均超项目预算以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权停止招标，否决所有投标，采购人有权改用其它采购方式进行采购。

在上述结果基础上，当排名第一的中标候选人，因不可抗力放弃中标或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将确定第二名的中标候选人为中标人。当排名第二的中标候选人亦因以上同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

说明：若出现其他异常情况，评标委员会有权集体决策定标，或废止本次招标，经监管部门同意，招标单位可另行组织招标。

31.特别说明

1）无论投标结果如何，采购人无向投标人解释其中标、未中标原因的义务。

2）无论投标结果如何，投标人的投标文件均不退还。

3）无论中标与否,已领取招标文件的投标人对招标文件负保密责任。

- 六、合同的授予

32.合同授予标准

本项目的招标合同将授予按本须知第29条规定确定的中标人。

33.中标通知书

1) 在投标有效期期满之前，招标代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》，确认其投标已被接受。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2) 中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

34.签订合同

1) 中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。合同盖章生效。

2) 中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其 中标资格，并按相关法律法规规定处理。

35.验收

采购单位组建验收小组，验收小组由单位技术人员及相关人员等组成，按采购合同约定的时间组织验收，验收费由中标人支付。

36.中标服务费

1) 按照国家有关规定执行，由中标人支付。

37.公证费

公证费由公证处收取，中标人支付。（具体解释权归公证处）。

38.质疑

38.1 投标供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

38.2供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。。

38.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑文件应按照上列格式制作并书面送达、签字确认，否则，其他任何方式采购代理机构不予受理：

38.4投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人和采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

38.5采购人和采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

第三章   项目说明、要求

一、招标范围及服务内容

对采购人滨河院区范围内的后勤设备设施做好设备管理、日常运行、维修维护保养、巡查巡修和相应记录工作以及突发应急处理等工作，保障设备设施正常运行，做好设备设施的安全管理和节能管理工作，积极配合和参与医院后勤的信息化工作，利用信息化手段做好运维、监控、节能、档案等工作。

（一）重要机房的运行值班

专业值守内容及要求：高低压配电房、空调机房、锅炉房等专业机房配备专业人员全天24小时值守，机房值守人员按国家有关规定配备并具备相应的资质证书（运维服务相关人员考证费用由供应商提供）。

（二）设备维修维护(按国家有关规定配备并具备相应的资质证书)

1、高低压变配电系统的日常运行与维护（含动力系统、照明系统和自备发电机组及UPS/EPS电源等），给排水系统的日常运行与维护、热水系统及直饮水系统的运行与维护等。需配备专业维护保养人员进行维护保养，确保各系统始终处于正常使用状态；按月抄报水、电、（蒸）汽等所有计量表。

2、中央空调系统的日常运行与维护保养，新风、排风系统的运行维护保养与巡检。

3、楼宇自控系统的运行维护与巡检以及能源系统的监控运行。

4、污水处理系统的日常运行维护。

5、净化空调系统的运行和维护及过滤网的更换。

6、建筑物及附属设施日常维修维护工作

6.1水、电、汽、暖等设备设施的维修保养巡检，小型电气、管道、房屋设施更换安装及设备维修保养，以及单项小于 4 个工时的小型工程及新安装项目。

6.2建筑物附属服务设施等的日常维修维护，包括且不限于内墙壁、楼顶平台、通道、地面、道路、天花、门、窗、扶手、栏杆、排水口、管道等；楼内附属服务设施，如用具、家具、洁具等的维修维护。

6.2.1木工：门窗、玻璃、天棚、地板、隔断等的维修维护。

6.2.2瓦工：房屋、墙面、洁具、地面修缮、楼体内外排水管道疏通巡检，建筑垃圾巡检等。

6.3.楼顶设备的巡查与维护，防雷接地设施的维修维护等。

6.4运行、维修用房内外日保洁。

7、太阳能热水器、开水器、独立空调、电风扇、吊装式紫外线灯具的日常维修维护。

8、定期对以上系统运行进行巡查，建立设备档案设备台账，建立设备巡查记录，积极做好以上各系统设备设施的维护工作，并积极配合相关部门对其的年检工作。

9、其他与医院后勤运行相关的日常设施、设备及附件的维修维护。

（三）维修配件及小型工程

1、维修维护实际单价在 200 元以下（含 200 元）和每月实际消耗总额在 9000元以下（含 9000 元）的日常零星维修维护材料、配件费由中标方承担。超出中标方承包范围的维修配件更换，在无修旧利废价值的前提下，由中标方提出更换申请，经采购人、中标方组成的技术鉴定小组确认后，按照采购人材料申购管理办法实施。

2、为保证维修及时，中标方须建立维修材料二级库，常备一定数量的备品备件。

3、超出中标方承包范围的小型工程及新安装项目，由中标方做出项目预算，按照采购人采购管理办法实施。

（四）各专业服务衔接点

1、高压供电服务起始点

按照市供电公司供电专线产权点划分，高压供电服务范围起自市政变电站医院产权起始点。

2、供水、供暖服务起始点

供水服务范围起自医院水源总水表后（不含水表）。

3、供蒸汽服务起始点

院区内蒸汽锅炉和热水锅炉的日常运行与维护，锅炉与管道末端的日常运行与维护。

4、排水服务终止点

（1）排（污）水服务范围终止至污水处理站（含）；

（2）排（雨）水服务范围终止至市政排水管网入口。

（五）此次投标不包含

1、电梯设备的专业维保。

2、中央空调冷冻机组设备的专业维保；

3、商用多联机的专业维保。

4、发电机组及UPS/EPS电源设备的专业维保。

5、楼宇自控系统和能源系统监控的专业维护

6、净化空调系统的专业维保。

7、物流运输系统的专业维保。

8、室外霓虹灯具的专业维修、开水器及生活水池（箱）的专业清洗。

9、消防系统（包括消防水、消防电、排烟、消防联动、自动喷淋、气体灭火、自动报警等系统）的管理及专业维保。

10、供氧、吸引及空气系统的管理及维修维护。

11、医疗系统的管理及维修维护。

12、医院信息系统的管理及维修维护。

13、会务视频、音响等会务设备的维修维护。

（六）其他

1、所有服务工具（含电力高压作业安全工具及其试验费用）、工装、办公家具及电脑等由投标人自理。

二、项目服务要求

（一）设备运维管理要求

1、建立健全各系统设备的运维管理制度，建立健全特种设备（电梯、压力容器、压力管道等）的技术档案及安全档案。设备台帐、图纸档案、运行记录、维修记录、保养记录等完整齐全，保证运行正常。

2、协助医院全面收集、整理、编制滨河院区内各专业图纸、设备合同、设备资料，并建立设备资料档案库。设备资料档案需随设备设施的更新、改造和维修及时进行更新、完善。

3、中标方进场后，需与原承担方对接，编制工程详细的保修清单，确定工程保修期内的外联工作流程，建立健全设备设施的应急处置机制。

4、对于供电、供水、供汽、电梯、空调等主要系统和设备建立起完整规范的运行管理体系。

5、根据滨河院区的实际情况编制全部的设备运行与维护工作计划书，并组织严格实施。

6、建立一支高素质的员工队伍，开展员工职业道德、专业技术、应急事故处理程序等多方面培训，制定各岗位工作职责。

7、制定出明确的管理预见性维护保养计划并开始实施，使所有设施系统有计划性的定期保养与维护。

8、确保稳定的电力供应，顺畅的排水系统，舒适安静的空调环境，使医院可能发生的重大灾害事故控制为零。

9、运用先进的管理软件、技术、方法按照系统标准化的程序进行操作。

10、与供电、供水、技监、环保、安检等管理部门建立起良好的合作关系。

11、积极参加医院“五一便民”等公益性活动，承担医院停电停水停气等应急管理（脆弱性分析、应急方案、培训、演练、处理）、防汛抗洪、室外雨雪清扫以及其他指令性、应急性、突发性工作任务。

（二）设备运行与维护总体要求

1、本招标项目的维修维护作业须达到现行中华人民共和国以及山东省或行业的标准和规范要求，确保达到合格标准。否则，由中标人负责整改或返工，发生费用自行承担。

2、中标人须配备相应数量的项目管理及安全管理人员，所使用特种作业管理及作业人员须取得主管部门颁发的特种执业证书。

3、中标人所使用电力运行、特种设备管理及值班人员，必须为具备1年以上从业经验的符合安全工作规程的人员。

4、中标人须严格按照国家有关规定、标准及招标单位内部的管理规定作业，做到依法施工。

5、中标人须制定切实可行的维修维护方案及安全措施方案，维修维护过程中严格管理，避免对采购人造成不良的影响。

6、中标人须做好安全作业工作，并根据国家标准和维修维护工艺及规范，确保维修维护质量。

7、中标人在维修、维护、保养的过程中，因作业操作不当，造成人身伤害事故等其它事宜及费用全部由中标人负责。

8、中标人在维修、维护、保养的过程中，因操作不当造成采购人设备受损和报废，全部责任及赔偿费用由中标人负责。

9、中标人在维修、维护、保养的过程中，不能损坏采购人原有的设施，如造成采购人原有设施受损由中标人负责赔偿，并恢复设施原样。

10、中标人的维修材料及设备、工具由中标人负责保管，采购人不负责任。

11、中标人在维修工程中要服从采购人的管理，服从医院的各项管理制度和规定，确保文明施工。

12、中标人在维修过程中要主动与需维修科室的科室主任和护士长协调好关系，需要维修时，要先征得科室领导和护士长的同意后再开始工作。

13、中标人在维修时要保证设备的正常运行，特殊情况需要停机时要先经过采购人的同意后再进行维修。

14、中标人在维修时因操作不当，造成采购人住院病人和医护人员的人身伤害事件，由中标人负全部责任，所造成的损失由中标人赔偿。

15、中标人在维修时不能损害采购人医护人员和病人的利益，如采购人和病人不同意维修时要主动撤出，待确定时间后再进行维修。

16、中标人在维修时不准同采购人医护人员和病人发生顶撞和不礼貌的行为，如发生所造成的影响由中标人负责，采购人有进行处罚的权利。

17、中标人在维修时要端正工作态度，对采购人医护人员和病人的服务要热情周到、文明礼貌，给病人创造一个和谐、安全、温馨的就医环境。

18、中标人在维修时要保证工作环境的卫生清洁，维修完成后要清理现场，保证卫生清洁干净，达到采购人的医疗要求，不能造成环境污染和影响医院和病人的利益。

19、中标人制作维修记录本，在维修工作完成后要向维修科室说明维修事项在征得科室领导和护士长的认可后，由护士长签字认可。维修记录本上的维修记录要完整，维修事项及完成情况要一目了然，维修记录不能缺项、缺页，留作采购人检查备用。

20、中标人在维修时，在接到需要维修科室通知后，要在10分钟内到达现场进行维修，如暂无空闲维修人员时，要及时向维修科室说明情况，记录在册，并在最短的时间内组织人员进行维修，不能影响招标采购人的正常工作。

21、中标人在维修时如遇特殊情况不能进行正常维修时，要及时向负责科室汇报情况寻求解决办法，不能影响采购人正常工作的进行。

22、中标人在维修时要认真执行医院领导和负责科室领导的决定以及采购人管理人员的合理化建议，加强沟通协作，提高维修质量和服务水平。

（三）设备运行与维护具体要求

1、使用专业的维修软件系统，系统建立集成调度中心，配置专职客服人员，实现报修申请的统一入口、维修任务的统一分配。

2、保证所有维修设备、设施安全有效，始终处于正常运转状态；设备机房整洁、有序、标识规范，保证所有维修设备、设施日常检查维护规范；出现情况及时到场并限时维修恢复。

3、建立完整的蓝图目录，设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行等标识图表规范、正确、完整。

4、高压配电室要求双人持有效进网作业证24小时值班，负责高低压配电设备、变压器及附属所有低压配电室巡检与维护。

5、中央空调机房要求持有效压力容器操作证24小时值班。

6、锅炉房日常运行与维护要求24小时值守与运行，运行人员持证上岗，保证安全供水，定期对设备保养维护，保持卫生洁净。

7、楼宇自动化控制系统日常运行与维护，要求具有相关专业知识、有一定工作经验的人员。

8、紧急报修10分钟内作出响应，常规报修12小时内作出响应；因客观原因造成暂时不能维修的，应及时反馈给科室，并告知预修时间。

9、对维修项目每日巡视，每周查房巡查一次，发现问题及时维修。

10、有健全的设施设备运行维护标准化管理体系，各班组建立完善的岗位职责、管理制度及操作规程，有明确的奖惩机制，能够积极有效的调动员工的工作积极性。

11、做好配电房、中央空调机房、锅炉房等大型机房设备及发电机的日常维护保养，设备表面无灰尘，日常维护保养要记录，且发电机每月运行一次，保证发电机的正常运行，做好运行记录。

12、维修前必须填维修清单，维修结束后由各部门负责人签字确认。

13、所有维修涉及的管线、设施不得随意更改、破坏，若需要应征得采购人同意；地下或地面维修的管线要求不裸露或加以保护，悬挂或高空物维修必须确保安全。

14、合理领用和妥善保管维修耗材，杜绝浪费现象，违者将予以处罚。

（四）项目管理及质控要求

1、本项目需设立管理人员24小时总值班制度，保证项目现场的服务质量。

2、要求所有服务项目在院方相关监管科室组织的满意度调查中需达90分以上。如不达标，院方有权对提供服务方进行处罚。

3、维修有一定难度或超出承包内容的项目，要求事先拟定维修方案，报批后维修。

4、每月统计能源消耗表及其分析，并对部门日常工作、设备、维护工作数据进行汇总和统计，随时提供相应的数据给采购人。

5、本项目的管理层人员（工程经理）学历须大专及以上文化程度，工程专业相关技术证件，并有3年工程管理经验，不得同时兼任其他项目管理。

6、要求中标人使用的设备、物料须符合国家有关标准。

考核标准一

| 房屋本体维护 | 1.房屋完好率99%； 2.维护及时率100%； 3.严格执行维修时间规定； 4.维修工程质量合格率100%； |
| --- | --- |
| 设备、设施 | 1.水、电、气各类供应不得间断（自然灾祸造成除外）； 2.供配电系统、空调系统、供汽系统、给排水系统等维护保养及时(每季度一次对备用发电机组进行开机运行测试，并做好启动电瓶等的日常维护等)； 3.日常维护100%执行； 4．设备设施运行、维修无任何安全生产事故； 5.有科学合理的节能措施，节能成效达到医院考核标准； 6.设备完好率99%，用电功率因素不低于0.9； 7.线路巡检及时报修达标率 100%； 8.维护及时率100% ； 9.服务回访率100%； |

考核标准二

| 工程 运行、维护、维修 | 使用专业维修软件，记录准确 | 发现1例不符合要求扣1分 |
| --- | --- | --- |
|  | 维修及时，接到电话后按规定时间到现场 | 1例不及时扣1分 |
|  | 返修率低，解决问题能力强， 解决率在98% | 低1个点扣1分 |
|  | 持证上岗，在岗在位，操作规范。配电、给排水、空调等设备整洁干净，没有浮灰，设备维护保养规范、到位 | 发现1例（处）不符合要求扣1分 |
| 工程 服务 | 服务无投诉 | 每出现一例（包括市长热线、卫生主管部门或院内客服热线等的）服务投诉，经核实属实的，扣1-3分 |

（五）人员要求

1、物业服务人员在院方的服务工作中，工程部需配备工程项目经理，一人以上机电专业中级职称工程师一名作为总工进行技术支持，工作人员必须全部持有国家相关机构颁发的各类有效上岗证件或特种职业资格证书后勤保障部进行考核。考核内容分为工作态度、服务质量等。考核结果每季度第三个月底汇总至总务科。

2、承诺中标后向采购人提供本项目专职安全员证书，高低压电工、供水运行、电焊工、压力容器及压力管道操作证书，空调、弱电、统计员等各项岗位专业人员必须提供的上岗证书。

3、本项目服务员工年龄45岁以下需占总人数的60%以上；中专及以上学历需占员工总人数的50%以上。

（六）以下项目和内容，不包含在本合同价款中

1、维修维护实际单价在200元以上（不含 200 元）和每月实际消耗总额在 9000元以上（不含9000 元）的日常零星维修维护材料、配件费。

2、特种设备、污水处理、生活用水、电力预防性试验等法定检测费。

3、公用水电费（包括绿化、空调、清洁卫生、生活等各类用水；水泵、照明、电梯、各类机电设备等各类用电）。

（七）每次结算时，如发生下列情况，可根据具体情况调整承包费用

（1）甲方提出的物业服务范围或内容发生变更，根据中标综合单价计算调整合同价款。

（2）如果国家，省级或地方政府公布增长临沂当地职工最低工资标准、社会保险费或其它强制性支付给在本协议项下提供服务的中标方员工的福利、津贴，双方同意中标方全部员工工资、社会保险费或其它福利、津贴、加班费应相应增加（“法定工资福利变动”），双方同意按全部员工法定工资福利变动实际增加的总费用来调整合同金额。

（3）发生不可抗力因素造成乙方直接损失且金额较大的，经鉴定核准，甲方予以一定补偿。但如属乙方可以预见、预防，而乙方因预防不力所造成的损失，不予补偿，其经济损失全部由乙方承担。

（4）乙方在服务期内发生下列行为，须从当次支付给乙方的价款中直接扣除：

A、因乙方原因损坏甲方设施设备等，按实际损失价值扣除；

B、没有达到服务质量考核标准的，按考核标准中的规定办法扣除；

C、其它因乙方不作为或管理不严等，造成医院不良影响或损失的；

D、其他不符合合同与招标文件约定的。

三、岗位配置清单

| 岗位 | 岗位数 | 配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 配电室 运行 | 8 | 高压配电室24小时双人在岗值守、巡检等；持证上岗[国家能源局颁发的（高压）电工进网作业许可证等有效证件] |
| 空调机房 、锅炉房 运行 | 4 | 空调机房、锅炉房24小时值守； 持证上岗（质监主管部门颁发的特种设备作业人员证、卫生主管部门颁发的健康证等有效证件） |
| 综合维修 | 14 | 负责日常维修（强弱电、水暖、空调、木、瓦、铝合金等）及给排水末端的日常运行维修及负责项目巡检及低压用电设施及日常照明的运行和维护、污水处理站的运维、楼宇自控的运维、净化空调的运维 |
| 工程调度兼仓管 | 1 | 负责安排调度维修、维护项目，兼顾工程资料，文案，物料等项管理工作 |
| 主管 | 2 | 协助经理负责日常运行、维修保养等工作，其中一人专长为电气专业 |
| 经理 | 1 | 全面负责设备设施运行、维护、维修管理工作 |
| 合计 | 30 |  |

说明：

1、表格岗位数为全部完成该项目的岗位设置数量。

2、各公司投标时可结合各自运作模式，对具体的配置人员数量进行浮动，总人数不得低于30人，最终以满足国家及行业标准、满足医院配置要求和实际需求为准。

3、项目执行期间，如甲方的管理模式、物业服务范围或内容发生变更，可据实对具体岗位及该岗位用工人数进行相应调整。

四、各项服务要求与考核指标

（一）维修项目

1、维修项目服务的要求与指标

总体要求：

报修项目10分钟内到现场。

一般维修项目48小时内修复。

急修项目24小时内修复（0.5小时内完成现场应急处理）。

维修及时率达到100%。

维修质量合格率达到95%以上。

实行维修服务回访制度，回访率达到100%。

对一般急修项目，应在当天维修完毕，因故不能修复的（如：特殊工艺要求、特殊材料采购等原因），应书面告知报修人，请求再次预约上门维修。

对较大预约维修项目，牵涉到公共部位、设施及可能影响其客户工作、生活的维修项目，应在预约作业日期前一日通知客户，确保预约维修不误时。

对供水、供电、供蒸汽等重要设备的维修项目，应尽可能缩短维修时间，努力减少对客户生活及安全的影响。对影响较多客户生活、生活的维修项目，应事先发布维修通告（紧急抢修项目可在事后说明），说明维修作业可能对客户造成的影响，请客户有所准备，取得客户的谅解和支持，并向客户表示歉意。

对一般预约维修项目，维修人员应约时不误，准时到达客户报修现场，二天内维修完毕，逢节、假日不顺延。

维修服务完工后，并请业户在《维修（服务）任务单》上签字确认。

2、维修服务回访

水、电急修项目24小时内回访。

有较大危险性的维修项目（如：室内屋顶粉刷层大面积剥落，供水管道爆裂等）24小时内回访。

房屋渗漏水维修项目，应在维修完工第一个雨天后回访。

一般预约维修项目应在维修完工后三天内进行回访。

由客服主管人员进行回访。

在回访中发现存在维修质量问题，应及时预约整改；发现存在服务态度及在报修后预定时间内未到达现场等问题，应责成有关维修人员登门道歉。

3、服务受理、报修接待的服务内容与指标

全年365天24小时接收客户要求维修服务的信息，接待人员应以规范、礼貌、文明的语言，亲切、热情的语气接听业户的报修电话。

对急修项目，接待人员应对客户的报修内容详细询问、准确分类、认真记录，按规定程序将信息给相关的维修人员，并及时进行维修。对预约维修项目，根据与客户预约的时间，维修人员准时上门维修服务。

投诉处理的服务内容与指标

公司服务质量投诉电话，24小时开通，24小时内给予回复。

有效投诉处理率100％。

投诉人签字满意率95％以上。

客户对维修服务有检查监督权及维修质量验收权，发现维修服务存在问题有权及时指出，如客户与维修人员无法达成共识，可向管理中心管理专线电话投诉。

管理中线专线电话接待人员应认真、热情地接听客户的投诉，及时登记投诉要点，经过调查、处理，尽快给客户一个满意的答复。

投诉接待人员应对投诉的接听、处理的全过程作详细的记录，对重大投诉应及时向有关领导汇报。

每日服务时间 24小时。

每周服务时间星期一----星期日。

工程维修主管工作职责：负责辖区内工程日常维护维修工作安排，做好每日巡查检查记录，发现问题及时处理。

（二）房屋建筑的日常维修及养护

房屋建筑主要管理内容与要求及养护计划

1）屋建筑主要管理内容与要求

（1）由中标方负责房屋建筑的全面管理与维护。

（2）以养护为目的，以维修为手段，确保维修养护的及时性，发现问题及时处理、消除隐患。

（3）每一年度的房屋建筑养护计划由中标方负责制定，报采购人批准实施，中标方负责将年度保养计划分解落实到每个季度、每个月和每一个人，实行目标责任管理。

（4）严格按照房屋建筑养护计划、相关规定与标准开展房屋建筑管理和维修养护工作。

（5）中标方每周安排专人对投标范围内房屋建筑进行一次巡查，并汇总检查所发现的问题，做好登记与上报工作。

（6）检查中发现的问题，若不能及时处理，应做好标识，及时汇总上报，调度相关专业人员处理，重大维修项目或遇突发事件，应及时报项目经理安排处理。

（7）中标方设立24小时值班，接到维修申请应于10分钟内赶到现场处理，处理完毕应及时回访，超过24小时无法维修的项目，应及时告知医院其原因，并将维修计划与方案汇报医院。

（8）遇大风或下雨，中标方应及时组织和通知相关人员检查门窗，加固设施，疏通下水道、雨水井等，做好防风防雨和排水工作。

（9）阴雨潮湿天气，中标方应组织人员加强防潮防霉变等工作，及时给一些易受潮湿天气影响的设施涂防霉菌药或上其它防护剂。

（10）中标方负责每月组织专业人员对房屋建筑的完好等级进行检测和评定，对当月的维护情况包括维修合格率等进行总结，写出分析报告，制定出下一月的管理和维护措施与目标。

（11）房屋及附属设施的装修、改造及维修由中标方全面负责管理，协助医院安保部门进行安全监管和巡查。

（12）房屋建筑维修养护实施过程中使用的材料应不含蒽、酚、苯、萘等易挥发物质，不得使用严重污染环境和危害人体健康的材料。

（13）中标方负责对房屋建筑及相关设备设施保修单位进行监督和检查，包括沟通与协调。

（14）与运行和维护相关的资料由中标方负责收集和保管，报医院后勤保障部备案。

2）房屋建筑维修养护计划（发现问题立即处理）

房屋建筑维修养护计划表1

| 序号 | 项 目 |  | 时间次数 | 内容 | 要 求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地基基础 |  | 半年一次 | 1、检查地基有无超过允许范围的不均匀沉降；2、检查基础有无开裂、破损、勒脚有无破损 | 完好、无异常 |  |
|  |  |  | 每年一次 | 检查房屋基础结构性能是否完好 以及地基沉降总量情况 | 完好、无异常 |  |
| 2 | 承重结构 | 梁 | 每季一次 | 检查有无变形、裂缝、腐蚀 | 完好 |  |
|  |  |  | 每年一次 | 检查整体结构性能是否完好 | 完好 |  |
|  |  | 板 | 每季一次 | 检查有无弯曲、变形、裂缝、腐蚀 | 完好 |  |
|  |  |  | 每年一次 | 检查整体结构性能是否完好 | 完好 |  |
|  |  | 柱 | 每季一次 | 检查有无倾斜、变形、裂缝、腐蚀 | 完好 |  |
|  |  |  | 每年一次 | 检查整体结构性能是否完好 | 完好 |  |
|  |  | 承重墙 | 每季一次 | 检查有无孔洞、裂缝、腐蚀 | 完好 |  |
|  |  |  | 每年一次 | 检查整体结构性能是否完好 | 完好 |  |
|  |  | 金属构造 | 每季一次 | 检查金属构件有无孔洞、变形、裂缝、锈蚀 | 完好 |  |
|  |  |  | 每半年一次 | 对油漆脱落、起壳、锈蚀部分刷漆处理 | 外观完好 |  |
|  |  |  | 每年一次 | 分析金属结构各部件的工作状况，评定构件的受压稳定性和塑性累积损伤，鉴定金属结构整体承载能力 | 符合相关标准 |  |
|  |  |  | 备注 | 1、台风暴雨等恶劣天气时将对金属结构和支撑体系进行适时检测； 2、台风暴雨后将对金属结构的检查，根据检查的结果进行必要的维护； 3、对于承重结构各部件，若出现因设计或不可抗拒因素引起的严重损坏，委托专家进行分析、计算，拟订维修方案，由甲方审批 |  |  |
| 3 | 非承重墙 |  | 每月一次 | 检查墙体是否平直、有无裂缝、孔洞、风化等缺陷 |  | 完好 |
|  |  |  | 每年一次 | 检查墙体结构性能是否完好 |  | 完好 |
| 4 | 屋面 | 防水涂层、采光玻璃 | 每周一次 | 1、清扫、冲洗屋面，特别是采光天棚的清洁； 2、检查雨水口有无堵塞，发现异常及时疏通； 3、检查屋面有无积水； 4、检查伸缩缝油膏有无变硬疏松、是否开裂、脱边，发现异常即时修复； 4、发现涂料防水层破损、老化造成屋面渗漏的，及时修复或更换； 5、检查避雷网有无脱焊和间断，发现异常及时补焊 |  | 无杂物、无积水、防水层和避雷网等完好，无异常 |
|  |  |  | 每月一次 | 给不锈钢避雷网上不锈钢油 |  | 无锈蚀等现象 |
|  |  |  | 每季一次 | 油漆圆钢避雷网 |  | 漆层完好 |
|  |  |  | 每年一次 | 1、检修屋面防水层； 2、修补隔热层板； 3、检查屋面玻璃接缝密封胶的完好情况； 4、检查伸缩缝嵌填油膏是否完整 |  | 接缝严密，无开裂、缝隙和脱胶现象 |
|  |  |  | 备注 | 每年雨季对屋面进行仔细检查，及时消除涂料防水层破损、老化的状况，及时更换破损的玻璃、接缝密封胶，解决老化、渗漏等问题 |  |  |
| 5 | 楼地面 |  | 每季一次 | 1、检查楼地面是否平整完好，有无空鼓和破裂； 2、检查地面饰面材料有无松脱、空鼓、破损，发现问题及时处理； 3、更换大面积松脱、破损的地面饰面材料； |  | 平整完好、无空鼓和破裂 |
|  |  |  | 每年一次 | 检查楼地面结构功能的完好性 |  | 完好 |
| 6 | 楼梯 |  | 每周一次 | 配合保洁给不锈钢扶手上油抛光 |  | 表面光洁、无锈迹 |
|  |  |  | 每半年一次 | 1、检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复； 2、补换损坏的地砖；3、修复空鼓的地砖 |  | 完好 |
|  |  |  | 每年一次 | 1、油漆型钢组合楼梯、扶手、护栏网； 2、对空鼓、开裂、损坏的地砖予以修复或更换 |  | 完好 |
| 7 | 公共通道 |  | 每周一次 | 1、检查地面砖有无起砂、空鼓、开裂、松脱，发现异常及时修复； 2、检查公共通道及门厅的墙面有无污迹和剥落，发现异常随时处理； 3、检查中庭外廊护栏玻璃、支架、护栏网是否完好，发现异常及时处理 |  | 完好 |
|  |  |  | 每半年一次 | 1、检查扶手、踏步有无损坏，发现异常随时修复； 2、补换损坏、空鼓的地砖 |  | 完好 |
|  |  |  | 每年一次 | 2、对空鼓、开裂、损坏的地砖予以修复或更换； |  | 完好 |
| 8 | 内墙面 | 涂料、石土质块材 | 每月一次 | 1、检查、修补内墙面裂缝、起鼓、脱落部分； 2、处理内墙面变色现象； 3、处理内墙面局部渗漏； 4、更换破损的石质块材 |  | 完好，墙面无变色、脱皮、起泡、渗漏等现象 |
|  |  |  | 每季一次 | 处理内墙面大面积渗漏 |  | 无渗漏 |
|  |  |  | 每年一次 | 雨季对用户窗台进行密封维护检查，杜绝雨水侵入 |  | 无渗漏 |
| 9 | 外墙面 | 喷涂饰面玻璃 | 每周一次 | 1、更换破损的外墙饰面玻璃； |  | 外观完好，洁净、无破损、脱皮等现象 |
|  |  |  | 每半年一次 | 1、结合外墙清洗作业，检查外墙面的状况； 2、处理外墙面变色现象，检查并加固外墙金属构件 |  | 完好、外观洁净 |
|  |  |  | 每年一次 | 1、雨季时期对窗台进行密封维护检查，杜绝雨水侵入； 2、对于外墙面大面积渗漏久修无效的，及时制定方案批甲方审批时行局部翻新，以防止渗漏面积扩大 |  | 无渗漏 |
|  |  |  | 备注 | 1、注意天气报告，遇台风暴雨天气，及时发布信息，提醒关好、锁好门窗； 2、外墙清洗使用绿色环保型清洁剂； 3、更换外墙饰面按原设计要求进行 |  |  |
| 10 | 吊顶 |  | 每周一次 | 检查有无擦、划、刮、踏坏，发现损坏及时修补 |  | 完好，无破损 |
|  |  |  | 每月一次 | 加强防水、防腐、防裂、防胀、防霉变工作，发现有水浸、腐烂、胀裂、霉变的部分及时修复 |  | 外观完好，无渗漏现象 |
| 11 | 门窗、卷闸门、自动门 |  | 每月一次 | 1、检查木门门扇有无松动、下垂、翘曲变形、霉变和腐朽；2、给门转轴或磨擦磨损部位加润滑油； 3、（塑）钢门窗、铝合金门窗有无变形、生锈 |  | 完好，门、窗等转动灵活，金件部件无锈蚀等现象 |
|  |  |  | 每半年一次 | 更换门窗的易磨损部件 |  | 牢固、完好 |
| 12 | 地下室 |  | 每周一次 | 检查地下室天花、墙面和地板饰面有无起壳、脱落和渗漏水等现象，发现问题及时修复 |  | 完好，无渗漏水等现象 |
| 13 | 输液轨，输液架 隔帘轨 隔帘 |  | 每周一次 | 检查输液轨、输液架、隔帘轨、隔帘与天花锚固牢固，封头牢固，挂钩，滑轮运行平顺发现问题及时修复。 |  |  |

房屋建筑维修养护计划表2

| 序号 | 项目 | 时间 次数 | 内 容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路面路基 | 每周一次 | 1、检查路面有无积水； 2、检查道路路面有无起壳、空鼓、裂缝； 3、检查路基有无塌陷 | 完好，无积水 |
| 2 | 灯箱标识牌 | 每周一次 | 1、检查背景灯具完好情况，即坏即修； 2、检查金属支架、广告标识牌有否松脱、锈蚀现象； 3、检查广告标识牌字迹是否清晰、有无污迹、脱落、损坏等 | 完好、牢固，无安全隐患，金属架、板等无锈蚀现象，广告标识牌字迹清晰、无污迹、脱落、损坏等现象 |
|  |  | 每季一次 | 检查灯箱线路有无漏电、短路烧毁现象 | 完好，无漏电、短路烧毁等现象 |
|  |  | 每半年一次 | 1、油漆金属支架、线管等； 2、检查灯箱线路有无老化现象 | 同上，线路绝缘良好，金属支架、线管等漆面完好，无锈迹 |
| 3 | 停车场（库） | 每日一次 | 1、检查路面有无积水； 2、检查停车场地面有无起壳、空鼓、裂缝； 3、检查车道灯有无损坏； 4、检查行车指示标志是否正常 | 路面、地面完好，无积水，车道灯完好，行车标志清晰，正确 |
| 4 | 地下室沟渠池井 | 每周一次 | 1、检查沟、渠有无堵塞现象，如有异常及时疏通； 2、检查雨水篦有无异常 | 无堵塞现象，排水畅顺，雨水篦完好 |
|  |  | 每季一次 | 1、检查井底及池底是否有污物沉积，如有沉积及时清污； 2、检查井壁有无裂缝及塌陷，如有异常及时修复； 3、检查沟、渠是否完好，如有异常及时修复； 4、给井盖及雨水篦刷漆； 5、检查井盖完好程度 | 设施完好，无缺损，井底和池底无沉积物，排水畅顺，井盖及雨水篦无锈蚀等现象，防护漆完好 |
|  |  | 每周一次 | 1、全面清洁； 2、检查有无破损，如有异常及时修复； 3、检查有无乱刻乱划现象 | 洁净，完好 |
| 5 | 过街通道 | 每年一次 | 1、检查地面饰面材料有无松脱、空鼓、破损，发现问题及时处理； 2、更换大面积松脱、破损的地面饰面材料； 3、加强防水、防腐、防裂、防胀、防霉变工作，发现有水浸、腐烂、胀裂、霉变的部分及时修复 4、处理内墙面变色现象； 5、处理内墙面局部渗漏； 6、更换破损的石质块材 | 外观完好，无脱皮，锈迹等现象 |
| 6 | 公用标志设施 | 每周一次 | 1、保证标识清晰、无污迹、无脱落、无破损，发现异常及时修复； 2、检查牢固程度，如有松脱，及时恢复 | 设施完好、牢固，标识清晰、无污迹、无脱落、无破损等现象 |
|  |  | 每半年一次 | 检查完好程度，发现问题及时修复 | 完好、无缺损 |
| 7 | 垃圾中转站 | 每周一次 | 检查有无损坏，发现问题及时修复 | 设施完好，无破损 |
|  |  | 每半年一次 | 1、刷漆管道、管网支架； 2、检查管网固定情况； 3、检查或更换损坏、老化或腐蚀的严重管网 | 完好，无锈蚀等现象 |

（三）机电设备的维护保养

机电设备实行三级维护保养。

1、三级维护保养

（1）主机设备运行检查及日常保养

运行人员负责设备日常的养护、润滑及清洁，并做好保养登记。

（2）主机以外线路、管线及末端设备的日常维修保养

由使用科室负责报修，维修人员负责及时修复。使用科室将水、电、汽等使用过程中发现的设备故障或缺陷及时通知维修中心，维修人员按照工作流程及时进行修复，维修保养完成后由使用科室验收确认，维修中心做好维修登记。

2、二级维护保养

（1）主机设备二级保养

主要工作内容是：检查、清扫、调整、紧固高低压电气配电及控制部位；检查、调整各操作、传动机构的零部件；检查油泵、疏通油路，检查油箱油质、油量；清洗或更换渍毡、油线，清除各活动面毛刺；检查、调节各指示仪表与安全防护装置；发现故障隐患和异常，及时进行排除，并消除设备、管路泄漏现象等。

设备经二级保养后要求达到：外观清洁、明亮；油路畅通、油窗明亮；操作灵活，运转正常；安全防护、指示仪表齐全、可靠。保养人员应将保养的主要内容，保养过程中发现和排除的隐患、异常，存在的问题等做好记录，维修完成后由维修管理人员进行验收，并填写验收单存档。同时将维修保养情况在设备维修保养台账中进行登记。

（2）设备主机以外的线路、管线等巡检及末端设备检查保养

定期巡检维护手术室、重症监护室等重点区域的设备。巡检维护主要内容为：检查维护全部供电线路（含应急线路、设备）、配电箱柜、供电末端及基础设施设备（含接地系统）；检查维护全部供水供汽管路、管件、阀门及末端基础设施设备。检查维护时要做好巡检记录，巡检中发现的问题及隐患须及时消除，并将隐患整改情况在设备隐患台账中进行登记。

3、一级维护保养

主要结合二、三级维护保养后仍存在的问题，针对高低压变、配电及设备设施易损零部件的磨损与损坏进行修复或更换。一级保养要完成二级保养的全部工作，还要求润滑部位全部清洗，结合换油周期检查润滑油质，进行清洗换油。检查设备的动态技术状况与主要精度（噪音、震动、温升、油压、波纹、表面粗糙度等），调整安装水平，更换或修复零部件，刮研磨损的活动导轨面，修复调整精度已劣化部位，校验机装仪表，修复安全装置，清洗或更换电机轴承，测量线路、电机绝缘电阻等。

设备经一级保养后要求达到：精度和性能达到工艺要求，无漏油、漏水、漏气、漏电现象，声响、震动、压力、温升等符合标准。维修保养人员应将保养的主要内容，保养过程中发现和排除的隐患、异常，试运转结果及运行性能，存在的问题等做好记录，维修完成后由采购人设备管理人员进行验收，并填写验收单存档。同时将维修保养情况在设备维修保养台账中进行登记。

（四）变配电与照明系统主要管理内容与要求及养护计划

总体要求

1. 建立严格的变配电运行管理制度和电气维修制度。

2. 电力系统的维护保养由配电机房经楼内各配电柜（箱）或电表柜（箱）上的母排、桥架、线路，至各用电末端设备设施（含备用发电机组）。

3. 定期对各级配电间及用电重点部门进行巡视维护保养。

4. 供电和维修人员持证上岗，保证24小时有人员值班，做到及时发现故障、及时排除。

5. 停电限电事先（24小时以上）出通知、以免影响医疗工作安全。

6. 对临时施工工程有用电管理措施和操作流程。

7. 对突发停电或发生特殊紧急情况，如火灾、地震、水灾时，有应急预案，及时采取应急措施。

具体标准要求

1.对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期（配电间内每周一次）巡视维护和重点检测，按照规定周期（每周一次）对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；

2．建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；

3．设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；

4. 供电运行和维修人员必须持证上岗；建立24小时运行维修值班制度，及时排除故障，一般故障排除时间不超过0.5小时，维修合格率100%;

5.  加强日常巡查维护检修，公共使用的照明、指示灯具线路、开关等要保证完好，确保用电安全；

6.  管理和维护好各楼宇灯光亮化的设施；制定突发事件应急处理程序和临时用电管理措施，明确停、送电审批权限；

7.  每月度对强、弱电井、设备间内的机电设备、配电柜接地装置进行检查，每月对变配电设备接地装置进行检查，保证所有机电设备、配电柜（箱）、管道、金属构架物接地良好。

8.  一年内无重大供电安全管理责任事故。

变配电设备的主要管理内容与要求

1、规范变配电设备设施运行管理工作，确保供配电设备设施良好运行。

2、变配电设备设施的运行巡视

2.1 变配电室值班电工每班巡视变配电系统设备高压柜、变压器、低压馈电柜、无功补偿装置、联络柜、直流屏系统、继电保护和两次接线系统、模拟屏系统、输送电缆及母线槽、终端配电柜等，每两小时巡视一次。

2.2 变配电室值班电工应按规定的频次进行检查、巡视、监控，并把每次所到巡视点的时间记录在《配电房运行记录》上。

2.3 巡视内容

A 变压器运行与温升情况，变压器油位、油色是否正常，密封处是否漏油，变压器运行是否超温（85℃）

B 功率因素及自动补偿电容器（组）运行情况，有无异常响声或气味；各种仪表指示是否正常，指示灯是否正常，直流操作系统与蓄电池组充、放电情况；

C 单相、三相电压是否在额定值的±10%范围以内，是否超载运行；接地线有无锈蚀或松动；

E 各种接头是否有过热或烧伤痕迹；各种临时用电接驳情况；各种标示牌、标示物是否完好，高、低压电柜运行与表计显示情况、安全用具及附属器具的定置；

F 机房环境及卫生情况；防小动物设施是否完好；安全用具是否齐全，是否存放于规定位置；

2.4 对于巡视中发现的问题，当值变配电室值班电工应及时采取整改措施加以解决，处理不了的问题应及时如实的汇报给工程管理部经理，在工程管理部经理的协同下加以解决。整改时应严格遵守《供配电设备设施安全操作标准作业规程》和《供配电设备设施维修保养标准作业规程》的相关规定。

3、异常情况处理

3.1 触电处置。发现有人触电时，当值变配电室值班电工保持镇静、保持头脑冷静，尽快使触电者脱离电源，并进行紧急抢救供配电设备设施运行管理标准作业规程

A 拉开电源开关、拔去插头或熔断器；用绝缘棒，将触电者脱离电源；防止触电者在断电后跌倒；

B 如果触电者尚未失去知觉，则必须让其保持安静，并立即请医生进行诊治，密切注意其症状变化；

C 如果触电者已失去知觉，但呼吸尚存，应使其舒适、安静地仰卧，将上衣与裤带放松，使其容易呼吸；若触电者呼吸困难，有抽筋现象，则应积极进行人工呼吸，并及时送进医院；

D 如果触电者的呼吸、脉搏及心跳都已停止，此时不能认为其已死亡，应当立即对其进行人工呼吸。人工呼吸必须连续不断地进行到触电者自行呼吸或医生赶到现场救治为止。

3.2 配电柜自动空气开关跳闸的处置

判断跳闸原因（短路或过载）；查清楚负载种类及分布情况；对可疑处逐个检查，确认故障部位或报告工程部经理，请求支援解决；如故障已排除应立即恢复供电。

3.3 变配电房发生火灾按应急预案处置。

3.4 变配电房发生水浸时的处置

A 视进水情况，拉下总电源开关或高压开关；

B 堵住漏水源；如果漏水较大，应立即通知工程管理部经理，同时尽力阻滞进水；漏水源堵住后，应立即排水；

C 排干水后，应立即对湿水设备设施进行除湿处理（如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风，更换相关管线等）；

D 确认湿水已消除（如各绝缘电阻达到规定要求），开机试运行，如无异常情况出现，则可以投入正常运行。

3.5“市电”停时，当值变配电室值班电工应按《柴油发电机运行管理标准作业规程》进行巡视监控。从“市电”停到发电机开始供电，规定时间不超过 15 分钟。

4、变配电室管理

4.1 非值班人员不准进入机房，如需要进入，需经工程管理部经理同意，填写《机房进出登记记录》，并在值班人员陪同下方可进入机房。机房内应当通风良好、光线足够、门窗开启灵活，备齐消防器材，并禁止吸烟。严禁存放易爆、易燃、危险物品。

4.2 每班次打扫一次机房的卫生，每周清洁一次机房内设备设施卫生，做到地面、墙壁、天花、门窗、设备设施表面无积尘、无油渍、无锈蚀、无污物、油漆完好，整洁光亮。

4.3 变电室房屋建筑应定期进行维修，达到“四防一通”（防火、防雨雪、防汛、防小动物的侵入及保持通风良好）的要求。对机房都应当做到随时上锁，钥匙由当值班电工保管，值班电工不得私自配钥匙。

5、交接班要求

供配电设备设施运行管理标准作业规程

5.1 接班人员应准时来接班。接班人员应认真听取交班人员交代，并查看《交接班记录》、《配电房运行记录》，检查工具，物品是否齐全，确认无误后在《交接班记录》上签名。

5.2 有下列情况之一者不准交接班:上一班运行情况未交代清楚；记录不规范、不完整、不清晰；机房不干净；接班人未到岗；事故正在处理中或交班时发生故障，此时应由交班人负责继续处理，接班人协助处理。

5.3 当值变配电室值班电工应将供配电设备设施的运行数据（电压、电流、功率因数、环境温度、有功用量、无功用量）及运行状况清晰、完整、规范的记录在《配电房运行记录》表内。记录整理成册后在项目上存档，保存期为两年。     6、配电箱柜保养计划

6.1检查配电箱柜外观清洁，结构牢固无松动、破裂变形、锈蚀、油漆脱落现象。

6.2 检查箱柜体无雨水、砂尘侵入现象。

6.3箱柜门上锁，且锁具完好、开启灵活，

6.4 箱柜门开启灵活。

6.5检查箱柜内开关、电器动作灵活安全可靠，规格适当。

6.6检查、加固各接线端子。

6.7配电箱柜接地线接驳紧密，松动则紧固。

6.8漏电保护开关动作须灵敏可靠。

6.9配电箱柜内接线须整齐美观，对零散的线头要进行整理。

6.10配电箱柜每月检查保养一次，对不合格项目及时处理，并做好相关记录，填写《配电箱每月检查保养记录表》。

发电机组维护、巡检内容

1、每日检查发电机运行日报；

2、每日检查发电机机油平面及冷却液平面；

3、每日检查发电机有无损坏、渗漏；皮带是否松弛或磨损。

4、每周检查空气滤清器，清洁空气滤清器芯子，必要时更换；

5、每周放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物；

6、每周检查水过滤清器；

7、每周检查启动蓄电池及电池液，必要时添加补充液；

8、每周用空气枪清洁水箱，冷却器及散热网灰尘。

9、每季度一次启动发电机并检查有无异响。

UPS/EPS电源维护、巡检内容

UPS 维护内容

主要的巡检工作包括：

- UPS系统运行参数检查和调整：

- 检查UPS内部的所有参数设置并对其做记录。

- 结合分电气性能检测的结果对系统的参数作适当调整。

- 主要关系到系统均流的调整/输入输出显示值的调整。

- UPS系统内部板件检查：

- 目检UPS内部主要板件上有无杂物是否有积灰是否有不明液体或其他不明物质。

- 目检UPS板件的连接线缆是有正常，大电流承载线缆是否松动。

- 用红外线成像仪检测板件上是否有异常发热点，用红外线成像仪检测大功率承载线缆和接头温升是否正常。

- UPS系统风扇/电容检查：

- 检查风扇是否达到额定的运行寿命。

- 检查UPS系统的风扇是否有噪音。

- 若停机检修的请清理风扇扇叶并手动转动风叶检查风扇轴承是否良好。

- 电运行环境检查、参数检查和调整内部板件检查。

- UPS系统功率器件检查：

- 目测IGBT和SCR的外观是否正常。

- 用红外成像仪检测功率器件温升是否正常。

- 在同样的环境中可以采用对比的方法检测功率器件的连接电缆和接头处的温升。

- 检查散热系统是否积灰严重并确定是否需要停机清理。

- 检查电池组性能：

- 用专用仪器对后备用蓄电池组进行测量，进行充放电维护，确保电池正常工作。

- 对有故障的电池提出更换意见或者建议。

- 模拟电网故障，及时发现并解决问题。对UPS进行各工作状态下的转换测试。

- 其他请根据经验进行补充、完善。

EPS维护内容

| 维保项目 | 维保频率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1.检测整个系统的运行参数，确保设备正常运行。 | 2次/年 | 易损件更换需要的材料费用另计 |
| 2.检查各主要部件的装配及内部间的连接情况。 |  |  |
| 3.检查所有螺丝、螺栓等连接点的紧固性及热腐蚀状况并作必要的调整。 |  |  |
| 4.检查是否有损坏及烧毁的元件及电缆。 |  |  |
| 5.对电池进行充放电测试，每半年对电池组放电一次。 |  |  |
| 6.检测电池组/柜的完整性。 |  |  |
| 7.测量设备的输入、输出电压及电流。 |  |  |
| 8.检测EPS的同步及输出频率的稳定性。 |  |  |
| 9.后备电池组的检测还包括： 9.1外观是否有损坏、变形及漏液。 9.2电池线及接线端子是否有过热及腐蚀情况。 9.3各电池组或箱内是否有松脱。 9.4测量每块电池的浮充电压。 |  |  |

照明系统主要管理内容与要求

中标方维护人员负责每天巡视检修区内各楼层照明电气控制箱，分支母线插接箱和室内外照明灯具。安排专人负责所辖区域内照明灯具的检查，发现问题及时报中标方值班室调度员安排电工进行维修，并及时关闭不必要的照明设备。

1、及时维修重要公共通道、办公室、大门、道路路灯等重要部位的灯具。

2、高空维修照明系统应做好安全可靠的保障措施。

3、定时检查照明线路电压情况，对经常易坏的灯具的线路应注意测量其电流、耐压和绝缘性能，针对性找出原因，解决问题。

4、对路灯、景观灯等室外照明每天巡查一次，若有损坏24小时内更换。

5、定期组织人员对电控箱接线端螺丝进行紧固、调整、除锈等维护。

6、做好照明材料损耗合理性分析，为选材提供依据，减少照明灯具的故障率，降低器材消耗，节约成本。

7、定期检测照明灯亮度，合理调整亮度，根据季节的变化情况合理调整室外灯具的开机时间，及时关闭照明灯，节约用电。

照明系统养护计划表

| 项目 | 时间 次数 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明灯具 | 每日一次 | 1、检查范围内通道灯亮灯、门牌灯、设备房照明亮灯、餐厅照明亮灯、地下室照明灯等亮灯率； 2、检查外观是否完好，有无异声和异味； 3、检查灯具的亮度、均匀度、眩光度、频闪度，如有异常，马上处理； 4、及时更换损坏的照明灯具（不包括霓虹灯和路灯，其由专门厂家维保）和开关等 | 洁净、明亮、完好，无明显频闪，无异味，开关灵活，正常，无安全隐患 |
|  | 每周一次 | 1、 清洁照明器具卫生； 2、 检查玻璃灯罩有无破损、金属灯架有无松脱现象、灯口、灯栅有无损坏； 3、 检查外观是否完好，有无异常响声和异味； 4、 检查灯具的亮度，照度均匀度、眩光度、频闪度的变化和供电电压等情况； 5、 检查开关是否灵活正常，有无松脱、破损等现象； 6、检查灯具进线绝缘性能，接头是否牢固、接触是否良好，有无破损、短路、烧焦、过热等现象 | 线路和灯具完好、接头牢固、接触良好，工作正常，净洁，无锈蚀、发黑、漏电等现象，光照度均匀，无明显频闪，开关灵活，正常 |
|  | 每月一次 | 1、重复以上内容； 2、调整照明器具亮度，节约用电； 3、更换过热、故障配件，避免短路现象； 4、根据季节和要求合理调整灯光工程的开机时间； 5、检查日光灯启辉性能 6、检查灯管发光亮度是否接近失效； 7、检查灯具固定是否牢固，电极接触是否良好；不带电部份的绝缘性是否良好； 8、检查感光控制器功能 | 同上，照度均匀，亮度适宜，灯具附件、线路等无过热等异常情况，照明灯具平均使用寿命符合国家相关标准或出厂标准和，日光灯启辉正常、感光控制器灵敏度适当 |
|  | 每年 | 1、灯具灯座接触性能检查； 2、测量线路绝缘性能，更换或加补护套管； 3、检查线路温度，检查线路有无老化现象，更换不良线路； 4、检查开关是否灵活可靠； 5、清除钠、汞、碘钨灯等特种灯高能灯附近的杂物和积灰 | 设施完好、洁净，灯具灯座接触，无锈蚀，线路绝缘性能良好，开关灵活可靠 |
| 照明电源控制箱检查 | 每周一次 | 1、检查进线主电缆温度是否过高，负荷有无超出电缆额定值，线路有无老化等现象； 2、检查接地铜器板螺丝紧固性； 3、检查、清洁电箱卫生； 4、检测漏电开关功能； 5、检测空气开关可靠性； 6、检查控制箱（柜）有无异味； 7、检查射灯镇流器温度； 8、检查电箱门； 9、检查电箱标识是否完好、清晰 | 洁净、完好，无异常响声和异味，绝缘性能良好，线路和器件无过热等现象，漏电开关工作正常，空气开关等工作可靠，电箱标识正确，完好 |
|  | 每月一次 | 1、重复上述内容； 2、检查分支线接线端接触与牢固情况； 3、检查接线排色泽； 4、填写照明电箱设施检查卡； 5、检测照明时间控制器参数设置和工作状况 | 同上，记录完备，照明时间控制器设置正确 |
|  | 每季一次 | 检查、更换时间控制器电池 | 电池电量充足，无漏液等现象 |
| 线管、灯箱、灯架、灯 杆 | 每月一次 | 1、检查线管、灯箱、灯架、灯杆有无破损、松动和锈蚀等现象； 2、检查线管、灯箱、灯架、灯杆有无漏电、烧毁等现象 3、加固线管、灯箱、灯架和灯杆，修补漆面，给灯具支架机械部位作润滑保养等 | 设施完好，漆层完好、牢固，绝缘良好，无漏电、锈蚀等现象，机械部分润滑良好 |
|  | 每年 一次 | 1、重复以上内容； 2、油漆灯具线管、灯箱、灯架和灯杆，作防腐性保养 | 同上 |

（五）楼宇自控运维管理主要内容及要求

管理内容

1、监视楼宇自控系统重要机电设备运行的状态及检测运行参数的变化值；

2、负责设备运行状态及变化的历史信息的统计查询和报表打印；

3、负责监视楼宇环境方面的监测点参数值；

4、负责所有主要设备的原始信息的统计查询和打印报表；

5、负责对楼宇自控系统安全报告的管理；

6、负责紧急突发事件中的事故协调、指挥和调度，尽量减少事故带来的危害和影响；

7、负责楼宇自控系统机房的设施和设备的日常维护保养。

管理要求

1、每天通过中央站界面对空调参数设定，运行时间进行监控，并对各末端传感器及执行机构的工作状态检查；

2、每天监控DDC模块运行状态，并通过图形界面方式检索设备运行状况，发现设备故障报警或运行状态过限报警，确认报警点后，应立即通知相关工程专业人员赴现场进行检修，并将该设备报警点的有关报警内容填入值班日志；

3、每天使用相应软件工具扫描上位管理机硬盘；

4、每周对中央站系统及数据库软件备份；

5、每月对现场DDC盘运行状态检查；对水阀、风阀执行器运行状态检查；

6、应每周收集设备运行参数和打印的统计报表，总结规律，不断修改调整设备的运行参数，使楼宇设备自控系统发挥最大的节能效应；

7、冬季应定期对防冻开关状态及风阀动作工作情况检查；

8、系统运行参数需要调整时，要与相关专业人员协商，确定参数值，上报工程经理，经批准后方可调整；

9、设备出现故障时，维修人员应在10分钟内到达现场，零星维修合格率100%；

10、暂时不能处理的故障应采取有效应急措施，并在24小时内排除故障。

11、楼宇自动化设备的使用、维护保养和修理、改造都要制定严格的专业管理制度，并认真执行。

（六）给排水设备运行维护

给排水、供水系统及供热系统运行服务内容

1．建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划；

2．节约用水，防止冒、滴、漏，大面积跑水事故的发生；

3．保持供水系统的正常运转，定期检查水泵、变频器运转情况：

4．保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染；

5．定期检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转；

6．保证排水系统的正常运转，防止阻塞；

7．预知性和检修性停水会预先通知医院各科室，以便做好安排。

具体标准要求

1.每日一次对给水系统进行检查巡视，24小时正常运行压力符合要求，水泵各类控制，传感器每月控制保养，有记录仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。

2.建立正常供水管理制度，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门、机电设备等进行日常维护，每月检查、保养、维护、清洁一次；

给排水设备主要管理要求

1、给排水设备的管理和维护由机电工程部负责。给排水设备的巡视与供配电设备的巡视同时进行，每班六遍。

2、由工程部负责安排人员对供水系统和热交换站运行实行二十四小时三班制监控和管理。每班巡视生活水箱、消防水箱水位是否正常，二次供水设备，汽水热交换器出水温度，温控阀，疏水器，循环水泵，蒸汽集分气缸压力疏水情况，阀门开闭情况每小时一次，通过闻、看、听、摸等办法及时掌握和发现设备潜在故障。

3、检查设备的运行状态、水压、电机启停工作状态；检查设备设施的有无积尘、脱漆、生锈、杂音、异味、过热、过冷和跑、冒、滴、漏水等现象，保证给排水系统正常运行。

4、及时填写水泵，热交换器，蒸汽运行记录、巡视记录，按月统计水耗数据和电能消耗数据，发现问题报部门部长或机电工程师组织维修人员处理。

5、积极协助甲方合理安排用水和实施节水计划，遇限水、停水预先通知用户。

6、按维护保养计划定期对各类泵等进行试泵和例行保养。

7、每天对水池（箱）和给水管道等进行一次检查，做好水箱的封闭措施，保障水箱及周围环境整洁，发现问题及时采取措施予以检修或通知卫生防疫部门协助处理。

8、每天抽查范围内周边污水井、雨水井一次，重点场所污水井、雨水井每天检查不少于一次，发现排水堵塞或不畅及时清理，遇大雨天气，增加检查的范围和频次，保障室内排水、排污系统通畅。

9、每月一次检查水池水位控制设备，保证溢压阀、闸阀、浮球阀等控制阀工作正常，灵活可靠，避免溢水事件发生。给重点场所水池加装二级防溢水装置提高可靠性。

10、每季监督专业公司对水池（箱）进行清洗，消毒，保持水箱清洁卫生，无二次污染。每半年送水样至水质监测站检测一次，确保水质符合国家卫生标准。操作人员健康合格证齐全。

给排水系统维护保养计划表

| 项目 | 时间 次数 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活泵、排污泵 | 每天 一次 | 1、清理机房卫生，保持水泵设备房、排污泵机体卫生清洁； 2、观察电压、电流，水位、水压等指示是否正常，运行时有无异声、异味（每2小时一次）； 3、检查盘根处滴水是否符合规范，如不规范，应及时处理； 4、检查水位高度指示是否清晰； 5、巡查发现故障或故障隐患应及时处理； 6、记录运行数据和情况 | 设备清洁，工作正常，水位等指示正常，显示清晰，无异常杂音、无异味，无泄漏等现象，记录完备 |
|  | 每月 | 1、重复上述内容； 2、擦拭机体，去尘、除锈、刷保护漆，给水泵、各阀门、接头和减压阀加黄油； 3、检测水泵供电线路绝缘性能，控制台开关及其线路情况； 4、检查和消除水泵跑、冒、滴、漏水等现象； 5、给停用的水泵作起动、加黄油等保养 | 同上，泵体、管道和基架等无锈蚀、漏电等现象；供电线路绝缘良好，控制系统工作正常 |
|  | 每半年一次 | 1、检测电机轴承等工作状况，如有异常，应更换轴承； 2、给泵体及管道、阀门除锈刷漆； 3、紧固柜内线路接头螺母，清扫柜内灰尘等 | 无积尘、润滑良好，线头紧固、接触良好 |
| 室内供水、排污管网 | 每周 一次 | 1、检查外观是否完好，有无堵塞和冒、滴、漏现象； 2、检查闸阀，观察供压力表是否正常； 3、阀门开启位置是否正确，标示是否清晰 | 供水压力正常，阀门开启位置正常、无堵塞或跑、冒、滴、漏现象，标识正确、清晰 |
|  | 每季 一次 | 1、重复上述内容； 2、清理管道内的杂物，疏通排污管道。 3、检查闸阀开启、关闭是否灵活 4、有无跑、冒、滴、漏现象。 5、抄读水表数值 | 标识清晰，完好，阀门开关灵活，管道无堵塞或跑、冒、滴、漏现象，正确抄取水表读数。 |
|  | 每半年 一次 | 1、重复上述内容； 2、管架全面检查和整修； 3、给管道和支架除锈刷漆； 4、检查止回阀、浮球阀、液位控制器是否正常； 5、清洗管道内部、作防腐处理； 6、检查、更换各类阀门标示，标注管内水流方向； 7、给各类阀门丝杆上油作防锈处理。 | 管道和支架牢固，漆面完好，阀门和控制器开关灵活，功能完好，各类标识正确、清晰，金属部件无锈迹。 |
| 水池水箱 | 每周 一次 | 1、检查外观是否完好，有无跑冒、滴、漏现象，箱口及透气管防虫纱网是否完好； 2、打开排污阀排污； 3、检查进水浮阀并作手动进水试验； 4、观察水质情况，检测水的PH值和含氯量； 5、检查水箱、水池盖板是否完好和上锁 | 完好，无泄漏，防虫网、盖板完好，水质清澈、无杂物，水质合格，PH值等正常，进水浮球阀动作正常 |
|  | 每月 一次 | 重复上述内容； 按规定比例按时投放消毒药品 | 同上 |
|  | 每年 清洗 两次 | 1、提前24小时通知甲方相关部门做好储水准备； 2、准备潜水泵、应急照明灯或手电筒、扫把、尼龙刷、尼龙绳、胶桶、防护眼镜、口罩、胶手套； 3、提前关闭水池进水闸阀，排放干水池； 4、清洗消毒：铲出水池内泥沙及各种沉积物，用扫把或尼龙刷把水池顶部、四周墙壁、底部反复刷洗直至干净为止；用扫把或尼龙刷蘸取1：100的灭菌净水溶液依次反复刷洗消毒水池，之后用清水反复冲洗水池，排出消毒水溶液； 5、用干净的瓶子从水池中取500ml水送市卫生防疫站进行检测； 6、工作结束后应完整、规范、清晰地填写《水池清洗消毒记录》 | 金属件无锈迹，水池内无泥沙及沉积物，水样检测合格，由防疫站开具合格证明书，记录完备 |
| 集水井污水泵 | 每周 一次 | - 现场试验起停； - 视工作情况调整控制或更换； - 检查工作情况； - 清洗止回阀； - 指示灯检查更换； - 断路器、热继工作情况检查； - 对电压、连接线、连接端子、接地、绝缘检查； - 电机电流检测记录； - 清洁集水坑； - 接到报修后，随时完成故障维修工作。 |  |
| 集水井、给水井、雨水井、污水井 | 每周 一次 | 1、检查井盖是否盖严、完好； 2、开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净； 3、检查井盖铸造字迹是否清晰、正确 | 完好，牢固，无明显透迹，铸字清晰、正确，无安全隐患，井底无污物，排水畅通 |
|  | 每半年一次 | 1、重复上述检查； 2、清理污泥，疏通下水管道； 3、给各类井盖及金属构件刷漆 | 同上 |
|  | 每半年一次 | 1、重复上述检查； 2、清理污泥，疏通下水管道； 3、给各类井盖及金属构件刷漆 | 同上 |

（七）空调设备运行维护

1、中央空调系统的运行管理，包括：冷水机组、冷却塔系统、汽水热交换系统、风冷热泵系统、多联机系统、新风机组、空调水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常运行和养护。

2、服务范围内独立空调的运行管理：每年清洗过滤网等运行和维护、拆装、移机、维修等。

3、净化空调全年风冷热泵机组运行的日常管理及维护，如:检查机组运行情况，检查供回补水排气循环水泵运行情况，清洗初效过滤网等。

4、中央空调机房保持24小时人员在岗。每天按甲方规定的时间表开停设备；根据甲方要求提前一个月做好换季季节的切换工作；遇低温天气要有防冻措施如启动热交换器，循环泵；配合空调维修班组做好净化备用冷热源的切换工作。

5、在中央空调使用前一个月应根据制冷设备厂家的要求对于制冷机组的各部件进行检查，查看冷却水，冷媒水压力及注水情况，启动水泵循环，检查压力和压差，配合制冷机组维保厂家，空调系统维保单位做好如：更换冷冻油、更换干燥剂、检查节止阀开关是否灵活、有无渗漏、清洗冷凝器、清洁设备、检查膨胀水箱的浮球阀是否正常等工作；供暖季节前一个月检查系统注水情况，蒸汽压力，疏水器、凝结水回收水箱，热交换器，控制柜运行情况，提前试运行如发现问题及时汇报甲方，由中标方负责安排人员对中央空调运行实行二十四小时三班制监控和管理。每班巡视空调设备每小时一次，通过闻、看、听、摸等办法及时掌握和发现设备潜在故障；及时清除设备现场的杂物，保持设备和场地清洁；通过观察监视设备，掌握空调设备运行状态。注意空调运行有无三漏现象，有无异声异味。发现问题及时报甲方和维保单位组织人员维修处理。

6、每年定期对空调设备进行维护保养（测量蒸发器进出水温和压力；制冷剂系统检漏、补充制冷剂；测量压缩机温度、测量压缩机三相电流平衡性；检查保护开关；紧固电线接头螺丝；测量电机绝缘性能；调整微电脑控制设定值；检查清洁电器控制柜等），并进行水质化验、过滤网清洗、水管加防垢剂、更换风机盘管电机和水泵电机轴承或加注新黄油；严冬季节，作好室外冷却机组的防寒措施；检查各种空调阀门温控设施是否良好，分析空调能源消耗情况等。

7、做好《空调日运行记录》、《空调机组巡视检查记录》、《空调机组维修记录》、《空调机组保养记录》的填写；及时统计空调设备易耗材料，做好易耗材料的采购和贮备。

8、在保证医疗区温湿度适宜的情况下，做好中央空调降耗节能工作。

9、建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。根据实际使用情况制订年度总体节能计划，改造计划。

空调巡查维修养护计划

| 项目 | 时间 次数 | 内容 | 要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调机组维护 | 每年供冷季节启动机组前 | 1、检查制冷剂液位和油面； 2、检查冷凝器和变频压缩机状况； 3、检查和测试所有运行控制和安全控制功能； 4、检查调整微电脑控制中心的设定值； 5、启动机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数； 6、检查空调系统有无泄漏； 7、根据运行记录，分析处理机组问题 | 系统完好，设定值符合要求；冷剂液位和油面在要求范围；系统试运行正常，无异常 |  |
|  | 运行期间 | 执行下列维护计划 |  |  |
| 主机 | 每日一次 | 1、检测和调校空调制冷机组的运行参数； 2、检查空调供电系统、控制系统、保护装置、开关及线路的工作状况 |  |  |
|  | 每周一次 | 1、擦试主机、清洁卫生； 2、检查主机工作状况，加注润滑油等； 3、检查空调系统有无泄漏 |  |  |
|  | 每月一次 | 1、重复上述操作； 2、给主机作防锈等养护 |  |  |
| 冷却 冷冻 泵 | 每天一次 | 1、检查电机电流、电压、温度，观察有无异常现象； 2、检查冷却、冷冻泵工作状况，泵体盘根处滴水是否符合要求 |  | 电压、电流等正常，盘根无漏水；电机和泵工作正常 |
|  | 每季一次 | 1、检查联轴器及盘根的使用情况； 2、转动阀门，检查阀门能否灵活开启、关闭 |  | 联轴器、阀门灵活 |
|  | 每年一次 | 1、清洗水泵及电机轴承并加润滑油； 2、检测电机接地电阻，并记录； 3、检测冷却、冷冻泵电机绝缘电阻值； 4、更换水泵轴衬套，重新加装填料； 5、泵壳、泵体除锈刷漆 |  | 外观良好，润滑良好，阻值符合要求 |
| 空调水系统 | 每年两次 | - 更换损坏的排气阀； - 对压力表数据校对及检修或更换； - 按规定要求除锈刷补漆； - 室外管道保温及防潮层检查修补； - 检查凝水管及支管排水是否通畅； - 检查凝水管微生物及结垢情况； - 清理冷凝水盘灰尘、杂质； - 按规定要求除锈补漆； - 分水器与集水器底部排污； - 全虑式水处理器排污； - 按照运行周期和要求拆卸清洗； - 视实际工作情况和进出水压差变化清洗； - 膨胀水箱进水浮球阀维护，水位调整，检查保温和防潮层是否有损坏及时维修； - 定压补水排气装置加压泵运行是否正常，压力是否正常如有问题及时排除； - 溢水口和溢水管的检查； - 排污阀、液位计的冲洗检查； - 水位高低位报警信号试验工作检查； - 接到报修后，随时完成故障维修工作 - 换季季节前一个月做好管道清洗，注水、排气工作 |  |  |
| 冷却 塔 | 每天一次 | 1、检查水阀浮球阀是否正常； 2、观察电流、电压及布水器的运行情况 |  | 电流、电压正常，阀门工作正常 |
|  | 每月一次 | 1、重复上述检查。 2、加药进行水质处理。 3、检查电机皮带是否正常。 4、清洗冷却塔塔体。 |  | 皮带松紧正常，水质防锈处理合格，冷却塔清洁、外观良好 |

维修养护计划表（二）

| 项目 | 时间次数 | 内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却 塔 | 每年一次 | - 用500v摇表检测电机绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应干燥处理电机线圈，干燥处理后仍达不到0.5MΩ以上时则应拆修电机线圈； - 检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻滞现象则应加注润滑油；如有异常磨擦声则应更换同型号规格的轴承； - 检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，与轴配合是否松动如是则应调整（每半个月检查一次）如是则应整修； - 电机、风机减速装置和连接螺栓的紧固；电机绝缘检测；所有阀门加黄油保养维护； - 对皮带的平行度、松紧度的调整；停机期间，落松传动皮带，定期点动电机；多皮带受力均匀检查；风机叶片、叶片腐蚀及受损检查； - 风机叶片固定螺栓、风机叶片与排风洞的间隙检查；风机动静平衡、风机震动与噪声检查； - 布水速度、布水器的洒水量检查； - 对布水装置清洗及维护，布水孔清洗，水盘杂物、水垢清洁；散水器周边间隙、与填料布水高度的检查；检查油面高度及油质情况，杜绝漏油； - 对塔体内污泥及苔藓用高压水枪冲洗；排放污水；清扫水盘；电器、电机的常规检测及维护； - 机械设备的常规检测及维护；检查补水浮球系统；根据负荷调整冷却塔水位； - 钢构件、螺栓、支撑件、爬梯除锈刷油漆；接到报修后，随时完成故障维修工作。 - 检查布水器是否水均匀，否则应清洁管道及喷嘴； - 清洗冷却塔（包括填料、集水槽），清洁风扇风叶； - 检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应修复（不定期）； - 拧紧所有紧固件； - 清洁整个冷却塔外表。 | 电机风扇联接良好；转速风量达到设备要求；塔体整洁 |
| 风机 盘管 | 每周 一次 | 1、观察风机是否正常运行，有无异声； 2、空调开关及电磁阀工作是否正常； 3、检修办公区空调不制冷、不制热等故障 | 运行正常 |
|  | 每季 一次 | 1、检查冷凝水接水盘是否畅通排水； 2、保温要求达到的标准是否良好，自动排气阀工作是否正常； 3、检查空调系统盘管风机，清洗过滤网、回风口，调整风口方向，包括除噪声等 | 清洁、运行正常；盘管畅通，无泄漏 |
|  | 每月 一次 | 1、每月清洗一次空气过滤网，排除盘管内的空气（不定期）； 2、检查风机是否转动灵活，如有阻滞现象，则应加注润滑油，如有异常摩擦响声则应更换风机轴承； 3、用500v 摇表检测风机电机线圈绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应整修处理。检查电容有无变形、鼓胀或开裂，如是则应更换同规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过热痕迹，如有则作相应整修； 4、清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污物； 用盐酸溶液（内加缓蚀剂）清除盘管内壁的水垢； 5、拧紧所有紧固件； 6、清洁风机盘管外壳。 | 出口风速、温度达到额定值；电机运行无噪声，设备无漏水。 |

维修养护计划表（三）

| 项目 | 时间 次数 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新风机组 | 每天 一次 | 1、检查电磁阀、温控器工作是否正常、接水盘排水是否畅通； 2、调节、检测大厦各楼层风机出风口温湿度。 | 外观良好，设备运行正常，温湿度适宜 |
|  | 每季 一次 | 1、重复上述检查； 2、清洗风机过滤网； 3、风机轴承加注黄油。 | 过滤网干净，润滑良好。 |
|  | 每月 一次 | 1、清洗风机及管道过滤网，清洗公共场所风机出风口； 2、更换或清洗电机及风机轴承，并加注黄油； 风机及风柜外壳清锈刷漆； 3、测试控制部分工作性能。 | 制冷效果好、空气循环顺畅，无泄漏 |
| 阀类 | 每半年进行一次 | 1、节制阀与调节阀的维修保养： 2、检查是否泄漏，如是则应加压填料； 3、检查阀门开闭是否灵活，如阻力较大则应对阀杆加注润滑油；如阀门破裂或开闭失效，则应更换同规格阀门； 4、检查法兰连结处是否渗漏，如是则应拆换密封胶垫； 5、电磁调节阀、压差调节阀维修保养： 6、干燥过滤器，检查干燥过滤器是否已脏堵或吸潮，如是则更换同规格的干燥过滤器； 7、通断电检查电磁调节阀、压差调节阀是否动作可靠，如有问题则更换同规格电磁调节阀，压差调节阀； 8、阀杆加润滑油，如压填料处泄漏则应填压填料； 9、对其它阀门除锈和防漏处理。 | 开闭灵活，无破损，无渗漏 |
| 自控箱及控制器 | 每天 一次 | 1、清洁卫生； 2、观察电流、电压是否正常。 | 电流、电压正常，卫生良好 |
|  | 每季 一次 | 1、检查线路有无过热现象； 2、检查进出线路接线装置是否完好。 | 线路无过热现象，接线装置良好。 |
|  | 每年 一次 | 1、检测箱体的接地电阻； 2、更换接触不良的部件。 | 阻值符合规范 |
| 风冷热泵机组 | 每2小时 一次 | 检查机组运行，记录运行数据 包括： 1、蒸发器出入水温，出入水压； 2、压缩机吸气及排气压力； 3、压缩机油位及油颜色； 4、压缩机三相电压、电流。 |  |
|  | 每天 一次 | 1、如有必要加注润滑油； 2、检查膨胀阀工作情况； 3、检查液路供液情况； 4、检查电控系统动作程序； 5、清理控制∕起动盘； 6、检查异常的噪音及振动； 7、更换损坏零配件（配件费用按实结算）； 8、分析运行参数，确认机组在额定工况内运行。 |  |
|  | 每年 2次 | 1、排送冷媒至冷凝器内； 2、检查压缩机各阀门紧闭情况； 3、更换压缩机冷冻油； 4、更换干燥过滤器芯子； 5、清洗冷凝器翅片； 6、机组抽湿抽真空； 7、检查接触器及收紧电路上电线接点； 8、检查电机绝缘情况； 9、调校安全及控制装置； 10、机组试运行（视机组情况进行制热运行）； 11、提供机组保养报告。 |  |
|  | 开机前检查 | 1、冷冻水的进出口压力表、温度计是否安装。 2、冷冻水的流量开关是否安装好（在出水口为妥），开关的电线是否装好。 3、380V和220V的电源，控制线是否接到机组上。 4、冷冻水水泵的起动开关是否与机组控制联动上。 5、检查压缩机避震弹簧的压紧螺栓是否已全部松开（弹簧要呈自由状态）。 6、冷冻水泵须试运转、排除管道内空气，水压须稳定，管道内水质须干净。 7、冷冻水流量开关，水泵联锁是否能起制动，须经模似试验（切断380V电源，起动机组进行试验）。 8、检查每台压缩机的油加热： （a）第一次开车（间隔较长时间的断电后）， 必须严格预先加热24小时规定。 （b）每天开车前的油温在40-50℃，手摸加热器须发烫。 9、检查每台压缩机的油面：18-38。 10、检查电源的安全保护：保护接地或保护接零。 | 保持机组处于良好的状态，保证随时启动正常，机组干燥、无锈蚀等现象，机械部件转动灵活 |
| 其他空调机组 | 每年制冷期结束停机期间 | 1、进行停机保养(进行大修、上油、防尘、防锈、防潮等处理)； 2、检查压缩电机组件的各项环节； 3、检查压缩机润滑油系统； 4、执行各项正确操作程序，检查电机启动器； 5、检查控制面板，确定各操作状态是否正常； 6、检查冷凝器洁净情况是否需要清洗； 7、检查系统的泄漏、制冷剂并给予正确的处理； 8、定期检测和转动机械部件，保持润滑。 | 保持机组处于良好的状态，保证随时启动正常，机组干燥、无锈蚀等现象，机械部件转动灵活 |

| 项目 | 时间 次数 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多联机室内机 | 每周一次 | 空调回风滤网 | 清洗回风滤网 |
|  |  | 蒸发器 | 检查蒸发器并根据情况清洗 |
|  |  | 电子膨胀阀 | 检查电子膨胀阀执行动作是否正常 |
|  |  | 温度传感器 | 检查并测量温度传感器阻值是否正常 |
|  |  | 排水泵 | 检查排水泵运转和排水是否正常 |
|  |  | 冷凝排水系统 | 检查冷凝排水系统是否正常 |
|  |  | 冷媒管保温 | 检查保温是否完好并修复 |
|  |  | 风扇电机 | 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡 |
|  |  | 线控器 | 检查线控器输入输出是否正常 液晶显示是否正常 菜单设置是否正常 |
|  |  | 接线端子 | 检查并紧固接线端子 |
|  |  | 供电电源 | 测量供电电源是否正常 |
|  |  | 电路板 | 检测电脑版各项输入输出是否正常 |
|  |  | 冷凝水脱水盘 | 检查并清理脱水盘杂物 |
|  |  | 送风温度 | 测量空调送风温度是否符合标准 |
|  |  | 送风量 | 测量空调送风量是否符合标准 |
|  |  | 设备接地及绝缘 | 测量设备绝缘是否良好 |
|  |  | 固定设施 | 检查并紧固设备固定螺丝及支架 |
|  |  | 空调面板 | 检查清洁空调面板 |
|  |  | 传感器 | 检查回风温度传感器是否良好 检查蒸发盘管温度传感器是否良好 |
| 多联机室外机 | 每天两次 | 压缩及部分 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩器排气温度 |
|  |  | 制冷系统 | 检测系统排气压力 检测系统吸气压力 检查系统有无漏点 检测系统冷媒量是否充足 |
|  |  | 冷冻油 | 检测压缩机绝缘电阻 检测压缩机电流 检测压缩机冷却 检测压缩机冷冻油是否充足 |
|  |  | 四通阀 | 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常 检查四通换向阀是否串气 检查四通阀线圈是否正常 |
|  |  | 过滤器 | 检查过滤器是否有阻塞 |
|  | 每天两次 | 膨胀阀 | 检查电子膨胀阀节流调节是否正常 检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |
|  |  | 储液罐 | 检查储液罐是否良好 |
|  |  | 高压开关 | 检测高压保护开关动作是否正常 校正高压保护开关点是否正确 |
|  |  | 低压开关 | 检测低压保护开关动作是否正常 校正低压保护开关点是否正确 |
|  |  | 传感器 | 检查排气温度传感器是否正常 检查排气压力传感器是否正常 检查吸气压力传感器是否正常 检查环境温度传感器是否正常 检查盘管温度传感器是否正常 |
|  |  | 单向阀 | 检查单向阀工作是否正常 |
|  |  | 冷凝风机 | 检查电机电流 检查电机电源 检查电机轴承是否良好 检查风机扇叶是否良好 检查风机动平衡是否正常 |
|  |  | 冷凝器 | 检查冷凝器是否散热良好 检查冷凝器翅片是否有脏堵 药剂清洗冷凝器翅片除尘、除垢 |
|  |  | 供电电源 | 检查供电电缆是否正常 检查并紧固接线端子 检测供电电源电压是否正常 |
|  |  | 电控部分 | 检查电脑主板供电电源是否正常 电脑版输入输出是否正常 电脑版除尘处理 |
|  |  | 变频控制部分 | 检测变频板是否工作正常 检查变频器散热风机工作是否正常 检测整流电路是否工作正常 检测变频模块工作是否正常 |
|  |  | 冷媒管 | 检查冷媒管保温是否完好 检查冷媒管是否有漏点 |
|  |  | 设备固定及坚固部件 | 检查设备固定装置是否完好 紧固松动的螺丝及部件 |

（八）办公用后勤设备设施的管理维护

1）管理内容与要求

（1）办公、生活等后勤设备设施，由中标方负责管理和维护，包括设备设施分类登记编号和技术资料管理等工作。

（2）每月对上述设备设施、进行一次性能测试（绝缘性能等）、加油、刷漆、除锈等预防性保养；

（3）做好维修值班工作，接到报修电话立即赶到现场进行维修处理。属维护范围内的设备，应及时通知并督促维保单位处理，并做好相关维修记录工作；

（4）做好办公场所机电设备的安全管理，定期开展安全宣传，保障使用人安全；

（5及时维修故障设备，更换破损电缆、损坏的开关、选用容量安全的熔断丝等，做好安全维护工作，包括给对手持移动用电设备补装漏电保护开关，消除漏电等安全隐患，保障操作人员的使用安全；

（6）统一制定《移动电动工具使用规定》悬挂于宿舍、餐厅、工具房等地，强化安全宣传；

（7）做好维修回访工作，填写好《维修记录表》，定期开展维修服务满意度调查，及时整改存在的问题；

（8）做好维修耗材的统计和贮备工作，保障维修及时率。

五、其他要求及说明

1、供应商须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证院方的物业服务能高效、有序和有计划地运转。

2、为维护医院良好形象，供应商服务员工必须配置统一制服，并定期洗涤。

3. 投标人必须提供配置工具、设备明细表，提供各项物耗明细表。投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4.供应商应承担其参加采购活动所涉及的一切费用，不管结果如何，院方对上述费用不负任何责任。

5.院方不组织供应商统一考察现场，由供应商自行对服务现场及周围环境进行踏勘，并承担因此产生的所有费用及责任。无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，并承担一切有关的风险、责任和义务。

6.公用水电费用由采购人承担。

7.采购人负责提供中标单位管理办公用房、仓库用房，在服务期限内供其免费使用。

8.中标单位负责配置项目相关人员的工装、通讯装备及各项服务用设备等，并负责工装洗涤、设备维修等相关工作。

9.中标单位负责提供电脑、考勤设备和打印机等办公设备和耗材，自行负责桌椅等办公家私的购置及更新。

10.中标单位须提供足够的作业机具,自行解决服务时所需的日常工具和劳保用品,并能根据医院的行业形象要求及规范,保证文明工作。

11.中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责。

第四章   授予合同及参考范本

一、授予合同前调整货物数量的权力

采购人在授予合同前，有权在法定范围内对货物数量进行适当调整并据实结算。

二、签订合同

1、中标人在收到《中标通知书》后，由采购人与中标人签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2、由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3、合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

4、招标文件、投标文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7、中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同送采购代理机构两份备案。

采 购 合 同

（范本仅供参考）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需               （货物名称）以公开采购人式进行采购。经评标委员会确定               （乙方）为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、投标文件

3、中标通知书

4、中标人做出的书面澄清或承诺

5、本合同附件

二、货物名称、数量、单价、规格和标准

（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额：人民币                               元（大写）

人民币                               元（小写）

四、货款支付

付款方式：

五、交货

1、交货时间：

合同生效后于        年     月     日以前交货。

2、交货地点：

3、风险负担：货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

六、质量

货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面说明及承诺。

七、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、验收

1、设备到货后，甲方和乙方    个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，视为初验，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，安装调试后设备运行    个月后第一周进行中验，设备运行    个月后第一周进行终验，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在实际发现之日起 15 日内向乙方主张权利。

十、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：

十一、合同生效

本合同为附条件合同生效。

十二、违约条款

1、甲方迟付货款，每迟交一天，按逾期应付金额每日0.3‰支付违约金。

2、甲方延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方延迟交货每迟交一天，按延期交付货物总额每日1％付违约金.

4、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，应按调换货物金额每日0.3‰向甲方支付违约金。

5、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，本合同解除，乙方对甲方的损失承担赔偿责任。

乙方已交付的履约保证金，则甲方有权扣除，不足部分甲方保留追讨的权利。

6、因乙方上述原因造成甲方经济损失时，乙方除赔偿甲方经济损失外，如引起诉讼，还应赔偿甲方因此所发生的如诉讼费律师费等所有费用。

7、未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

甲乙双方中任何一方因法定不可抗力不能及时或完全履行合同的，应及时通知政府采购监督管理办公室、招标代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在10天内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式报政府采购监督管理办公室审核后确定。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成由政府采购监督管理机构调解，调解不成提交临沂市仲裁委员会仲裁。

十五、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商并报招标代理机构备案。所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十六、其他

1、甲方在授予合同时有权在对招标文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少，乙方不改变报价单价。

2、合同生效后，甲方如因实际使用需要增加已供设备数量时，乙方提供应不高于中标时的单价。

十七、合同保存

本合同一式 4 份，甲方 1 份，乙方 1 份，政府采购监督管理办公室 1 份，招标代理机构 1 份。

甲    方：                             乙    方：

盖    章                               盖    章

全权代表：（签字或盖章）                全权代表：（签字或盖章）

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

电    话                               电    话

本合同签订时间：                       本合同签订时间：

第五章  附件

附件一：

投 标 函

青岛市招标中心：

经研究，我方决定参加                   项目（项目编号             ）的招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受招标文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件数量。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择成交投标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按招标文件要求，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起90个工作日。

7.我方若未成为成交投标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

投标人全权代表姓名、职务：

投标人全称（公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

附件二：

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

联系地址：

姓    名：         性别：         年龄：         职务：

系      <投标人名称>      的法定代表人。

特此证明。

（此处附贴法定代表人身份证复印件）

投标人 （公章）：

年   月   日

附件三：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （投标人名称）  法定代表人，现授权委托     （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加青岛市招标中心组织的招标活动，全权代表在参加           项目（项目编号：            ）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件四：

公 开 报 价 一 览 表

（本表除投标文件内包含外，另单独密封一式三份）

项目名称：

| 名称 | 总价（元） |
| --- | --- |
| 临沂市妇幼保健院滨河院区设备设施运行、维护、维修服务项目一年总报价 | 小写： 大写： |
| 备注 |  |

注：

1、报价应符合：每月报价×12个月=一年总标价；

2、报价包括人员的工资、五险、培训及管理费用、相关税费，企业利润等全部费用的总和；

公司名称：     （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附件五：

明 细 报 价 表

项目名称：

| 序号 | 费用名称 | 月费用（元） | 年费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资 |  |  |  |
| 2 | 社会保险费用 |  |  |  |
| 3 | 福利费用 |  |  |  |
| 4 | 劳保费用 （含服装等） |  |  |  |
| 5 | 行政办公费用 |  |  |  |
| 6 | 固定资产 折旧费用 |  |  |  |
| 7 | 耗材费用 |  |  |  |
| 8 | 利润 |  |  |  |
| 9 | 税金 |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |

注：

1、投标方可视情况对上表进行扩填。

2、本表费用全部包含在总报价中。

公司名称：     （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附件六：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 现有职工人数 |  |  |  |  |
| 行政管理人数 |  |  |  | 技术人员人数 |  |  |  |  |
| 营业执照 |  | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位资质 |  | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |  |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  | 单位联系人、联系方式 |  | （电话、传真、邮址） |  |  |
| 单位成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户行、开户名称、银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 固定经营场所或售后服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 注册地址 |  | 联系人 |  | 联络方式 |  |  | 业务范围 |

公司名称：     （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

日期：      年      月    日

项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作 时间 |  |  | 从事物业 服务年限 |  |  |
| 职称证书名称（如有） |  |  |  |  |  |
| 物业服务管理经历的项目情况 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 服务规模 |  | 服务期限 |  |
| 名称： 地址： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 名称： 地址： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 名称： 地址： 联系电话： |  |  |  |  |  |

附：本表应附项目经理的身份证、职称证书、资格（注册、岗位）证书等复印件及业绩证明材料；

公司名称：     （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

日期：      年      月    日

人员总配置表

| 序号 | 岗位 | 岗位时间 | 岗位人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合计（人） |  |  |  |  |

公司名称：     （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附件七：

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

公司名称：     （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附件八：

技术条款偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

公司名称：     （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附件九：

拟投入本项目的技术设备表

| 序号 | 品牌 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

附件十：

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表在投标文件中填写清楚（符合本项目评标办法中加分的合同）。

2、合同业绩的复印件加盖公章后附在投标文件中，如发现提供虚假业绩合同，拟中标候选人的取消中标资格，并按相关法律规定处理投标人。

公司名称：     （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附件十一：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

公司名称：     （盖章）

法定代表人或授权代理人：      （签字或盖章）

日期：      年      月    日

附件十二：

声   明

我方在参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。在以往前三年政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

特此声明。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应（报价）的责任，并接受依法施行的处罚。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年  月  日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件十三：

临沂市政府采购投标人反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同营造和维护竞争有序的政府采购市场，我们作为参加市政府采购的投标人就反商业贿赂向社会郑重承诺：
    一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，不搞不正当交易行为。
    二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规的规定，依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易，建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。
    三、不弄虚作假，骗取政府采购投标人资格；不提供虚假资质文件谋取中标或成交；不出错、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人参与竞争。
    五、在政府采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他投标人串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。
    六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
   七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。
   八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。
   我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。

承诺单位：（公章）
 法定代表人或委托代理人：

年  月  日

附件十四：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_（采购人）__单位的__（项目名称）___项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

注：如提供本企业生产的产品，后附企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明材料。如提供其他小微企业制造商的货物，则后附其他小微企业制造商所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件。

中小企业证明（产品制造商）

（采购人单位名称）：

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，确认      （公司名称）         为          （请填写：中型、小型、微型）企业。

特此证明

主管部门（公章）：

年*月*日

备注：

1、凡参加此次投标的小型和微型企业提供本企业制造的或者提供其他小型、微型企业制造的产品，则该产品报价给予6%的价格扣除优惠，但必须同时满足以下条件并提供证明材料，否则不予认可：

（1）投标人是小微企业

（2）投标产品制造商是小微企业

小型、微型企业认定时，须同时提供如下证明材料，否则不予价格扣除：

①中小企业声明函原件。

②属于小型、微型企业的主管部门出具的证明文件原件。

③按照要求填写小型和微型企业制造产品明细表。

2、若同一合同包内的小型、微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不给予价格扣除。

3、中小企业划分标准详见工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的工信部联企业[2011]300号文件。

附件十五：

小型、微型企业产品明细表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，须按本附件规定格式逐项填写并按附件 十六规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表的复印件，否则评分时不予认可，本表分包填写。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：须提供相关单位出具的残疾人福利性单位的证明材料原件，否则不予优惠。

附件十六：

节能产品明细表

价格单位：元

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节字标志认证证书号 |  | 认证证书有效截止日期 |  | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含强制节能产品外的节能货物总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、节能产品是指中国政府采购网发布的最新一期《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并附所投产品在该清单中的截图（包括清单封面截图及产品所在清单的页码位置截图）。

2、表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的节能产品。

3、如所投产品为节能产品，应当按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。

投标人 （公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

年   月   日

环境标志产品明细表

价格单位：元

| 序号 | 产品 名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、环保产品是指中国政府采购网发布的最新一期《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品，并附所投产品在该清单中的截图（包括清单封面截图及产品所在清单的页码位置截图）。

2、表中内容为本次采购中涉及的证书有效期内的环境标志产品。

3、如所投产品为环保产品，应当按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。如所投产品不是环保产品，则不需填写本表。

投标人 （公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）

年   月   日

附件十七：

投标人认为有必要提供的其他资料

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十八：

投标文件包装袋密封件正面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 公开报价一览表 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 资格审查资料 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

投标文件封口格式

请勿在 年 月 日 : 时之前启封 加盖投标人公章（或投标人法定代表人或其授权代表签字）