临沂市妇幼保健院容灾机房建设项目

竞争性磋商文件

招标编号：LXGJC-2020-0803

采购单位：临沂市妇幼保健院

代理机构：立信国际工程咨询（山东）有限公司

二0二0年九月

目  录

第一章  磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  项目说明、采购内容

第四章  合同（格式）

第五章  附件（响应文件格式）

电子化交易提示

依据临沂市公共资源交易中心《关于对政府采购项目招标采购环节行全流程电子化运行的通知》详细内容请见通知（网址 http://ggzyjy. linyi.gov.cn/TPFront/infodetail/?InfoID=08943b4b-8588-4b51-95 4c-

e4a57faa308f&CategoryNum=048）、临沂市财政局 临沂市行政审批服务局

《关于实施政府采购电子化交易的通知》，各投标人须按本招标文件和政府采购项目全流程电子化操作手册（下载地址 http://ggzyjy. linyi.gov.cn/TPFront/infodetail/?infoid=08943b4b-8588-4b51-95 4c-

e4a57faa308f&categoryNum=048）制作并上传电子响应文件，因投标 人原因造成响应文件无法解密或提供的光盘无法上传未加密响应文件、响应文件内容缺 失、签章不完整等，后果由投标人自行承担。

- 磋商公告

一、采购人：临沂市妇幼保健院

地址：临沂市罗庄区清河南路1号

联系方式：0539-0539-8138580

采购代理机构：立信国际工程咨询（山东）有限公司

地址：临沂市兰山区上海路与孝河路交汇处IEC国际企业中心

联系方式：0539-8222285

二、采购项目名称：临沂市妇幼保健院容灾机房建设项目

采购项目编号（采购计划编号）：SDGP371300202002000643

采购项目分包情况：

| 包号 | 服务名称 | 投标人资格要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 临沂市妇幼保健院容灾机房建设项目 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格要求；2、具有完成本项目所需的专业技术能力；3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，“中国裁判文书网”无行贿犯罪记录证明；4、本项目不接受联合体投标；5、法律法规及招标文件规定的其他条件。 | 110万元 |

三、获取磋商文件

1.时间：2020年9月7日8时30分至2020年9月11日17时00分（截止时间）（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：①临沂市公共资源交易网(http://ggzyjy.linyi.gov.cn)；②山东省政府采购信息公开平台（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）。

3.方式：①到临沂市公共资源交易中心（http://ggzyjy.linyi.gov.cn）办理CA认证、诚信入库并下载招标文件，必须同时在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）针对本项目投标备案。②潜在投标申请人应自行关注临沂市公共资源交易平台，因自身贻误行为导致未成功获取招标文件及补充（答疑、澄清）文件，未在中国山东政府采购网针对本项目投标备案，责任自负。本项目采用网上开评标：凡具有相应投标资格并有意投标的单位，须在临沂市公共资源交易网上完成电子招投标交易平台企业诚信库认证、办理CA实名认证证书。并在临沂市公共资源交易网注册并登录填写投标信息后领取招标文件，供应商须在系统中的“招标文件下载”页面下载电子招标文件（.LYZF），并制作电子版投标文件（.LYTF）上传到系统。

4.售价：0元/份。

四、公告期限：2020年9月7日至 2020年9月11日

五、递交响应文件时间及地点

1.时间：2020年9月17日14时00分至2020年9月17日14时30分（北京时间）

2.地点：临沂市政务服务中心五楼(北城新区北京路8号)开标室。

六、磋商时间及地点

1.时间：2020年9月17日14时30分（北京时间）

2.地点：临沂市政务服务中心五楼(北城新区北京路8号)开标室。

七、采购项目联系方式：

联系人：吕工  孙工        联系方式：0539-8222285

八、采购项目的用途、数量、简要技术要求等

详见磋商文件

九、采购项目需要落实的政府采购政策

详见磋商文件

第二章  供应商须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概况 | 项目名称及编号 | 临沂市妇幼保健院容灾机房建设项目 |
|  |  | 采购人 | 临沂市妇幼保健院 |
|  |  | 采购内容 | 容灾机房建设 |
| 2 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 招标预算 | 本次招标预算为110万元，超过采购预算报价的投标单位均以无效报价处理。 |
| 5 | 供货安装期 | 签订合同后40天安装调试完成。 |
| 6 | 质量要求 | 产品质量须符合国家标准、行业标准规范及强制性要求及采购人要求。 |
| 7 | 投标需提供的资料 | 采购公告及文件中要求合格投标人应当提供的资料。 |
| 8 | 报价有效期 | 90天 |
| 9 | 响应文件份数 | 正本一份、副本三份（存档用），（中标后中标公司提供） |
| 10 | 电子招标文件 | 招标文件在临沂市公共资源交易系统发布，各投标人应随时关注参与投标项目信息并及时登录临沂市公共资源交易统下载电子版招标文件和各类答疑澄清（如有答疑澄清文件发布，则最终稿的电子招标文件以“答疑澄清文件”中的为准）否则所造成的一切后果由投标人自负。 |
| 11 | 电子化投标文件 | （1）加密的电子投标文件一份：在临沂市公共资源电子交易平台领取电子招标文件之后制作电子投标文件（格式为.LYTF）, 并上传到系统中。 （2）不加密电子投标文件一份（.NLYTF文件，U盘介质），做好标识，密封递交。 （3）《报价一览表》一式三份单独密封。 （4）法人授权委托书原件和授权代表身份证原件（法定代表人参加投标的提供法定代表人证明及本人身份证原件），需现场查验，无需密封。 （5）资格审查资料及评审加分项资料需密封提交。 （6）参加投标时务必携带制作电子投标文件时使用的CA锁， 以便开标现场解密。 |
| 12 | 电子化投标注意事项 | 投标人需要登陆临沂市公共资源交易网--企业用户登录--政府采购项目，使用CA锁从网上购买和下载招标文件，使用电子投标文件制作专用软件制作电子投标文件，并使用CA锁进行电子投标文件制作加解密、电子签章等，并于投标截止时间之前将加密版电子文件（格式为.LYTF）上传至电子招投标交易平台；非加密投标文件（格式为.NLYTF格式）拷贝至U盘备用。 投标人有多个CA锁的，请务必使用制作电子投标文件时使用的CA锁。 投标人通过临沂市公共资源交易网下载的.LYZF 格式招标文件在制作完成电子版投标文件前请妥善保存，否则因丢失造成无 法制作电子投标文件后果自负。 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。 |
| 13 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 14 | 资格审查资料 | 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只需提供更换后的具有社会信用代码的营业执照）； 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等信用查询渠道无列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单查询证明（提供查询结果网页截图）； 在中国裁判文书网上无行贿犯罪记录证明（提供查询结果网页截图）； 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |
| 15 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 16 | 成交服务费 | 由成交供应商支付。 |
| 17 | 公证费 | 由成交供应商支付 |
| 18 | 开标时间及地点 | 时间：2020年9月17日14时30分（北京时间） 地点：临沂市政务服务中心五楼(北城新区北京路8号)开标室 |
| 19 | 项目负责人 | 联系人：吕工 孙工 电话：0539-8222285 |
| 20 | 不管投标结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的费用。供应商一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。 |

1.适用范围

1.1本磋商文件（简称磋商文件）仅适用于磋商文件第一章《磋商公告》中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人系指临沂市妇幼保健院。

2.2采购代理机构系指立信国际工程咨询（山东）有限公司。

2.3供应商系指响应采购参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4磋商小组系指由采购代理机构依法负责组织。

，由采购人和有关专家组成以确定成交供应商的临时组织。

2.5成交供应商系指由磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的供应商。

3.使用文字种类、计量单位、时间单位及货币种类

3.1磋商文件、响应文件、采购代理机构与供应商之间有关采购活动所有书面形式的来往函件、记录等均应使用简体中文。

3.2供应商可以在响应文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同供应商未提供该数据或资料。

3.3除磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

3.4除磋商文件中另有规定外，磋商文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

3.5磋商文件及响应文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.报价费用

4.1供应商应自行承担所有与参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的供应商

5.1供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

5.2供应商必须在临沂市公共资源交易系统下载磋商文件。

5.3在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

5.4供应商必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

5.5磋商文件的其它规定和要求。

5.6合格的供应商将具有参加被评审的资格。

5.7本次招标不接受供应商以联合体形式投标且只能投报一个方案。

6.报价有效期

6.1响应文件的有效期为自报价截止时间起90日。在此期间，凡符合磋商文件要求的响应文件均保持有效；供应商的响应文件将受磋商文件约束，如供应商被授予合同，供应商不得拒绝。

6.2原定报价有效期终止之前，若出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向供应商提出延长报价有效期的要求。

6.3供应商须以书面形式答复是否接受延长报价有效期的要求。

7.基础资料提供

7.1供应商确认招标代理机构提供的基础资料存在的缺项漏项或计算误差，应于磋商文件发售截止日之前，以书面形式向招标代理机构提出。供应商未在规定的时间内对招标代理机构提供的基础资料提出异议，视为供应商已认可招标代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

7.2供应商认为磋商文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，以有效书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出，招标代理机构及时给予答复。磋商文件如有实质性变动的，招标采购单位可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的开标截止时间3日前，将变更时间书面通知所有磋商文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为磋商文件不存在影响竞争的不当条款。

## 二、磋商文件

8.磋商文件的组成

8.1供应商应对照磋商文件，仔细检查磋商文件及相关资料是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。磋商文件包括下列内容：

第一章   磋商公告

第二章   供应商须知

第三章   项目说明、采购内容

第四章   合同（格式）

第五章   附件（响应文件格式）

8.2除本须知第9.1款内容外，采购代理机构在报价截止时间前，以书面形式发出的对磋商文件的澄清、修改或补充等内容，均为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

8.3供应商获取磋商文件后，应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求和规定编制响应文件及提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由供应商承担；并根据有关条款规定，其报价有可能被拒绝。

9.磋商文件的澄清、修改、补充

9.1 供应商若对磋商文件有任何疑问，请于磋商文件要求提交响应文件截止时间5日前，以书面形式（加盖供应商单位公章，否则不予答复）向招标代理机构提出澄清要求；若没有，视为供应商对磋商文件无任何异议。招标代理机构对磋商文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。

9.2在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改。

9.3磋商文件的修改将以书面形式或在山东省政府采购网上、临沂市公共资源交易系统中的通知所有购买同一磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商应在收到该修改文件后1日内以书面形式回复招标代理机构，确认已收到该修改文件。

9.4磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式或在山东省政府采购网上、临沂市公共资源交易系统中的通知明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式或在山东省政府采购网上、临沂市公共资源交易系统中的的通知为准（若在政府采购网上发出通知，则视为所有供应商都已收到磋商文件的澄清、修改、补充等内容）。

9.5为使供应商编写响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面或在山东省政府采购网上、临沂市公共资源交易系统中的通知所有购买同一磋商文件的供应商。

## 三、响应文件的编制

10.响应文件的组成

10.1供应商编制的响应文件必须符合有关法律、法规的要求。

10.2响应文件由商务标书和技术标书两部分组成，商务标书和技术标书应按下列顺序装订成一册或分别进行装订成册。

10.3商务标书

a) 商务标书目录；

b) 法定代表人或其授权委托人签署的投标函；

c) 法定代表人授权委托书（法定代表人参加本项目的投标时，无需填写法定代表人授权委托书，但须在响应文件中附法定代表人的身份证复印件）；

d) 公开报价一览表、报价明细表；

e) 已标价设备清单；投标人所投产品中涉及节能环保产品清单。后附有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

f) 供应商基本情况表；

g) 商务条款偏离表（格式见附件）；

h)资格证明文件（开标时需同时提供以下资料原件，单独密封提交）：

- 有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只需提供更换后的具有社会信用代码的营业执照）；

- 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等信用查询渠道无列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单查询证明（提供查询结果网页截图）；

- 在中国裁判文书网上无行贿犯罪记录证明（提供查询结果网页截图）；

- 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 供应商认为需要提交的其它文件。

供应商认为需要提交的其它相关证明文件及磋商文件其它部分中要求提供的资料；

i) 近三年类似业绩一览表（格式见附件）；

j) 小微企业产品报价清单，后附小微企业声明函和从业人员及营业收入声明函；

k) 供应商认为需要提交的其它相关证明文件。

10.4 技术标书的主要内容

(1) 技术响应文件目录；

(2) 技术条款偏离表（格式见附件）；

(3) 投标货物主要技术指标详细描述（格式自定）；

(4) 产品设备及性能：产品主要技术指标和运行性能的详细描述、证明符合磋商文件要求的文件可以是文字资料、技术合格证书、有关鉴定材料、检测报告、产品样册、图片等；

(5) 投标人所供产品属于国家实施强制性产品认证的产品目录范围内的，必须提供强制性产品认证证书；属于国家实施工业产品生产许可证制度的产品目录范围内的，必须提供工业产品生产许可证证书；所供产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求。

(6) 实施方案：施工方案，工期安排合理、工序衔接合理、进度控制点设置，安全施工有保证措施，施工组织设计等；

(7) 售后服务承诺：质保期承诺、售后服务的组织机构规模、技术支持的响应时间、技术支持能力、售后质量保证、人员培训计划、质保期后的承诺等；

(8) 评标办法和项目说明及要求中的其它材料；

(9) 投标货物及配件清单，报价内的随机备品备件、易损件、专用工具明细表。并附配件明细及费用清单；

(10)供应商认为需要提交的其他资料文件；

10.5唱价密封袋

为方便唱价，请供应商另外准备一式三份《报价一览表》，用密封袋单独密封，在封面标明“唱价密封袋”字样，封口处加盖供应商单位公章或供应商全权代表签字。唱价密封袋与响应文件同时分别递交。

11.报价说明

11.1供应商应根据招标代理机构提供的磋商文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容，含货物（包括质保期内的备品备件、易损件、专用工具等）的生产、包装、保险、运输、装卸、安装、调试、验收、售后服务及技术支持、税费、合理利润等相关服务的所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为货物所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

11.2最低报价不是中标的唯一因素，供应商所报方案、产品的质量和服务等须符合磋商文件的要求和规定。

11.3响应文件中公开报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以公开报价一览表为准；

11.4大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.5在评标过程中，磋商小组发现供应商的报价或个别单价明显高于或低于其他报价的，应当要求该供应商做出说明，其说明报价高或低的理由是否合理，须经评审委员会2/3的评委认定；否则，磋商小组有权据此对其做出无效报价的处理。

11.6本次招标不接受供应商以联合体形式投标且只能投报一个方案。

11.7本次招标预算为110万元，超过采购预算报价的投标单位均以无效报价处理。

11.8投标总价与分项合计报价不一致的，以分项合计报价为准。

11.9本次采购活动中，供应商有不超过三次报价机会,每次报价均应书面确认，在采购范围不变的情况下供应商第二次报价不得高于第一次报价，否则磋商小组有权据此对其做出无效报价的决定。

11.10 知识产权

（1）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

（4）如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

12.响应文件的编制要求

12.1供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按要求编制响应文件。响应文件没有对磋商文件的要求做出实质性响应，磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

12.2响应文件所提供的全部数据必须真实可靠。若响应文件提供了虚假数据，磋商小组有权据此对其做无效报价处理。

12.3响应文件包括本须知第10条中规定的内容，以A4纸为标准装订成册并自编目录及页码。由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到而被视为无效报价等不利后果由供应商自行承担。

12.4未提供参考格式的，供应商自行设计表格及编写相关内容；响应文件中的复印件材料应加盖供应商公章。

12.5磋商文件如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商做技术性的参考，供应商所投报的产品只要主要性能达到或超过磋商文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对磋商文件作出了实质性响应。

12.6供应商应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在响应文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为供应商声明其完全响应磋商文件的商务条款；但磋商小组有权据此就商务标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

12.7供应商应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在响应文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报方案的技术指标完全符合磋商文件技术规范的要求；但磋商小组有权据此就技术标书中实际不响应部分作出无效报价的决定。

12.8.响应文件份数和签署

12.8.1供应商应按照本须知第10条的要求，准备一式四份响应文件（一份正本、三份副本），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

12.8.2响应文件的内容均需打印或复印并胶装成册，并由供应商法定代表人或其全权代表签字。

12.8.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字/盖章。

## 四、响应文件的递交

13.响应文件的密封和标记（格式参考附件）

13.1供应商应将响应文件正本和所有副本用密封袋密封，并在封口启封处加盖供应商单位公章或法定代表人/授权代表人签字。

13.2密封袋上应注明采购项目名称、项目编号及“请勿在   年  月  日  :  时之前启封”的字样。

13.3密封袋上除写明本须知第13.2款所要求的识别字样外，还应写明供应商名称、地址和邮政编码，以便本须知第17条情况发生时，采购代理机构可按密封袋上标明的供应商地址将响应文件原封退回。

13.4如果响应文件未按本须知第13.1款、13.2款要求装订和加写标记及密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

注：本项目实行电子评标（电子响应文件制作工具下载：响应文件制作工具(临沂版)。），使用 CA 锁进行电子响应文件制作加解密，电子版（U盘）word 格式或 PDF 格式及未加密电子响应文件(即.NLYTF 格式)和加密电子响应文件(即.LYTF 格式)一份。

投标人需要登陆临沂市公共资源交易网--企业用户登录--政府采购项目，使用 CA 锁从网上下载招标文件，使用电子响应文件制作专用软件制作电子响应文件，并使用 CA 锁进行电子响应文件制作加解密、电子签章等，并于投标截止时间之前将加密版电子文件上传至电子招投标交易平台；非加密响应文件（.NLYTF 格式）拷贝至电子 U 盘。

开标时需要递交的材料：

（1）加密的电子投标文件一份：在临沂市公共资源电子交易平台领取电子招标文件之后制作电子投标文件（格式为.LYTF）, 并上传到系统中。

（2）不加密电子投标文件一份（.NLYTF文件，U盘介质），做好标识，密封递交。

（3）《报价一览表》一式三份单独密封。

（4）法人授权委托书原件和授权代表身份证原件（法定代表人参加投标的提供法定代表人证明及本人身份证原件），需现场查验，无需密封。

（5）资格审查资料及评审加分项资料需密封提交。

（6）参加投标时务必携带制作电子投标文件时使用的CA锁， 以便开标现场解密。

14.响应文件的提交

14.1供应商应按磋商文件第一章《磋商公告》中规定的时间和地点，于报价截止时间前提交响应文件。

15.报价截止时间

15.1投标截止时间见磋商文件第一章《磋商公告》。

15.2招标代理机构可以按须知第9条规定，通过修改磋商文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，磋商文件购买者和供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的投标截止时间均应以延长后新的投标截止时间为准。

16采购代理机构将拒绝并原封退回在其规定的报价截止时间后收到的任何响应文件。

17.响应文件的补充、修改和撤回

17.1供应商在递交响应文件后，在规定的报价截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构，修改或撤回其响应文件。补充、修改的内容为其响应文件的组成部分。

17.2供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第12条的规定进行编制和签署，并按本须知第13条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在报价截止时间前送达采购代理机构。

17.3在报价截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何实质性修改。

17.4在报价截止时间至采购代理机构在磋商文件中规定的报价有效期期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、磋商

18.开标会议一般规定

18.1采购代理机构将在磋商文件第一章《磋商公告》中规定的时间和地点组织开标会议。供应商的法人或法人授权委托人应准时参加开标会议并携带身份证原件、法人证明或法人授权委托书出席，否则不予接收其响应文件。

18.2按照本须知第17条规定，同意撤回的响应文件将不予开封。

18.3开标会议时，采购代理机构工作人员将当众宣读每个供应商的响应文件中《公开报价一览表》中的主要内容，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

18.4采购代理机构将做开标会议记录。

19.响应文件的有效性

19.1开标会议时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审：

19.1.1逾期送达或者未送达指定地点的。

19.1.2未按本须知第13.1款要求密封和标记的。

19.1.3 法律、法规及磋商文件规定的其它情况。

19.2采购代理机构将有效响应文件送磋商小组评审、比较。

20.磋商小组

20.1开标会议后，采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

20.2根据本项目的特点依法组建磋商小组，其成员由有关方面的专家组成，成员人数

为三人以上单数组成。

20.3磋商小组独立开展工作，负责审议所有响应文件，并推荐成交候选人或直接确定成交供应商。

21.评审过程的保密性

21.1开标会议后，直至向成交的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标建议等，均不得向供应商及与评审无关的其他人员透露。

22.磋商步骤：

第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

- 资格性审查：磋商小组应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查按“投标人须知前附表”第14项以及招标文件的规定进行。

- 磋商小组审查响应文件是否实质性响应磋商文件的要求。

审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

有下列情况之一者，磋商小组认定其为不合格供应商，并取消其磋商资格：

（1）未按规定密封的；

（2）未加盖供应商公章，也未经法定代表人签章或其授权代理人签字的；

（3）响应文件未按采购文件的要求制作的；响应文件内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）供应商资格、资质证明不符合响应文件规定的合格条件的；

（5）技术文件（技术参数）不符合响应文件规定合格性标准的；

（6）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（7）未响应采购文件的实质性要求和条件的；

（8）逾期送达的；

（9）法定代表人或法定代表人委托人未参加磋商仪式的；

（10）扰乱磋商仪式会场秩序的；

（11）在本项目响应活动中违反相关法律、法规的；

（12）所提供有关证书、证明涂改、转让或提供虚假材料的。

响应文件的评审和比较工作由磋商小组负责，评审、比较过程、结果对外不作任何解释。

磋商小组将仅对认定资格性和符合性检查合格，确定为可以进入详细评审的供应商进行评价与比较。

第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

第三步：提交最后报价。

经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组要求所有实质性相应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不少于3家。

本次采购活动中，供应商有不超过三次报价机会,每次报价均应书面确认，在采购范围不变的情况下供应商第二次报价不得高于第一次报价，否则磋商小组有权据此对其做出无效报价的决定。特殊情形时由评审委员会确定报价次数。

第四步：采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

第六步：采购人确认评审报告及成交供应商，并公告成交结果。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

不保证最低报价的供应商最终成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

不保证接近基准值的供应商成交，也没有义务对未成交的供应商作任何解释和说明。

采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

为维护国家的利益，采购人在授予合同之前仍有选择和拒绝任何或全部谈判的权力，并对所采取的行为不做任何解释。

采购人有权利根据供应商响应文件对采购文件实质性响应的程度决定接受其全部或部分的谈判。

第七步：签订政府采购合同。

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

## 六、评审方法及标准

采用“综合评分法”的评审方法。

（1）评审采用百分制，磋商小组各成员分别独立对实质上响应磋商文件的供应商进行逐项评价打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取平均分，该平均分为供应商的得分。按最终得分确定中标或中标候选人。

（2）磋商响应报价为最终报价。

评分因素及评审标准：

| 内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价部分 30 分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |
| 商务部分 20 分 | 业绩情况 | 10 | 自2017年1月1日以来投标人所投机房同类项目中标业绩每提供1份合同得1分，最高得5分；每提供1份100万元以上的合同得2分，本项最高得10分。 上述合同原件在递交投标文件时同时上交，复印件胶装于投标文件内，否则不予计分。 |
|  | 资质情况 | 10 | 1、投标厂商核心部件间需要深度耦合集成，为保证实现机房整体性能和整体方案效果，以及考虑后期维护界面清晰，机房主要部件机柜、在线式UPS及蓄电池、精密空调以上系统采用同一品牌的得5分；采用多个品牌集成的得 1分。 2、为了确保投标产品满足高质量、高性能要求，设备生产厂家在精密空调设备、UPS方面研发、生产及应用服务经验≥20年，得3分，≥10年 得2分，≥5年 得1分（需提供生产厂家有效的证明资料） 3、体系认证：生产制造厂商必须通过IS09001系列质量体系认证、OHSAS18001职业健康及安全认证并提供相应的证书资料。全部提供得2分，缺少任何一项不得分。（截至投标日，证书均在有效期内） |
| 技术部分 50分 | 机房搬迁方案 | 15 | 一、机房搬迁方案：投标人须充分了解采购方网络、数据存储系统现状，详细描述采购人的现状提供有针对性的迁移解决方案，根据方案的全面性、可靠性，降低项目风险度进行评议，搬迁方案包括：1、搬迁前调研方案，2、除尘方案，3、搬迁中打包、搬运方案，4、搬迁后方案（设备上架、线路标签连接，系统调试测试等）5、应急处理方案，6、设备备机、备品备件辅材等方案，搬迁方案完整、且合理得15分；搬迁方案不完整、较合理得10分；搬迁方案既不完整、且不合理得5分。 |
|  | 设备配置、参数 | 15 | 对供应商提供的设备选型的合理性、设备配置及技术指标与招标文件要求的响应程度进行评价。设备选型合理、设备配置及技术指标与招标文件要求的响应程度高得15分，设备选型较合理、设备配置及技术指标与招标文件要求的响应程度较高得10分，设备选型不够合理、设备配置及技术指标与招标文件要求的响应程度低得5分。 其中带★条款为重要参数，需提供满足要求的实质性证明资料，每一项负偏离或不提供证明材料扣 2 分，扣完为止。 不足之处由评标委员会根据标书情况酌情扣分。 |
|  | 施工组织设计 | 10 | 1、施工总部署； 2、提供详细技术说明及施工图纸； 3、工程质量保证措施； 4、安全文明施工保证措施； 5、施工进度合理性。 评审依据：施工组织设计共分为5项，每项得2分。 |
|  | 质保及售后服务 | 10 | 一、根据总体售后服务及培训方案进行综合评价，总体售后服务及培训方案全面、合理、详细得2分；总体售后服务及培训方案较全面、合理得1分；无总体售后服务及培训方案不得分。 二、投标人在接到服务任务后0.5小时之内能够及时到达（采购单位）处理的，得1分，1个小时以后到达的得0.5分，无响应时间得0分。提供本地售后服务机构地点证明文件，得2分，否则不得分。 三、提供售后服务保修对所投标产品承诺三年免费保修服务得3分，每增加一年加1分，最高得5分。 |

注:

（1）评标委员会评审仅依据磋商文件、响应文件及相关法律法规，不寻求其他外部资料。

（2）本《综合评分法细则》只针对有效响应文件予以评分，不能实质性响应磋商文件的响应文件为无效响应文件。

（3）评分如出现小数点，则保留到小数点后两位。

（4）分数列是指供应商在某评审项目中在该项目所能得到的最高分。

（5）技术标由评委根据响应文件对磋商文件的响应情况酌情打分；合格供应商技术标的有效得分按下列公式计算：F=（T1+T2+…+TN）/N，其中：F-为合格供应商技术标的汇总得分，T-为评委所给的分值，N-为评标委员会成员人数。

（6） 评委打分超出评分标准的为无效打分。

（7）优惠政策

（1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审：

小型和微型企业产品价格扣除=（小型、微型企业产品报价）×6%；

小型和微型企业评审价格=总报价—小型、微型企业产品价格扣除。

注：1、小型、微型企业应当同时符合以下条件：（一）符合小型、微型企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；2、参加政府采购活动的小型和微型企业应当提供《中小企业声明函》（见附件），并对声明函的真实性负责；3、提供其他小型、微型企业制造商的货物，则应当同时提供其《中小企业声明函》；4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（2）根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。在政府采购活动中，对监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

监狱企业产品价格扣除=监狱企业产品报价×6%；

监狱企业评审价格=总报价-监狱企业产品价格扣除。

注：1、根据山东省财政厅、山东省司法厅关于转发财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的通知（鲁财采[2014]33号）文件规定，有制服、消防设备和特种车辆采购的在项目评审时，对其产品给予8%的价格扣除；2、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

（3）根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。在政府采购活动中，对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

残疾人福利性单位产品价格扣除=残疾人福利性单位产品报价×6%；

残疾人福利性单位评审价格=总报价—残疾人福利性单位产品价格扣除。

注：1、残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），否则不给予价格扣除；2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；3、中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）根据《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）、《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）文件规定，政府采购属于节能清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购环境标志产品政府采购清单中的产品。对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

（5）根据《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）文件规定，节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。其中，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，显示设备，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品(具体品目以“★”标注)。其他品目为政府优先采购的节能产品。

（6）根据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库[2007]32号）文件规定，对节能、环保产品评审时加分：

节能和环保产品加分=（节能和环保产品报价÷总报价）×4%×技术评标总分值+（节能和环保产品报价÷总报价）×4%×价格评标总分值。

其中节能产品报价中不含强制性节能产品的报价。

得分=评委综合打分+对节能和环保产品加分。

## 注：1、节能产品是指列入财政部、发展改革委制定的《节能产品政府采购品目清单》范围的产品；环保产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》范围的产品；2、产品是否属于享受政府采购政策的上述类型，依据国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的中国节能产品认证证书、中国环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。以上证书以原件为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。

## 七、合同的授予

23.合同授予标准

23.1本项目的采购合同将授予按本须知评审方法及标准规定确定的成交供应商。

24.采购人拒绝报价的权利

24.1采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商。采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的评审报告拒绝不合格的报价。

25.成交通知书

25.1在报价有效期期满之前，采购代理机构将以书面形式通知成交供应商，确认其报价已被接受；供应商可登录政府采购网查询成交结果。

25.2成交通知书将是合同的一个组成部分。

26.签订合同

26.1成交供应商应按成交通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.其他

27.1本项目成交服务费由中标单位按国家相关规定向采购代理机构交纳成交服务费。

27.2本项目公证费由中标单位支付。

27.3无论投标结果如何，供应商的响应文件均不退还。

27.4无论中标与否,已领取标书的供应商对磋商文件负保密责任。

# 第三章  项目说明、采购内容

一、说明

1、供应商应根据招标代理机构提供的磋商文件、各自情况等进行投标报价的编制，报价应包括招标范围内的全部内容，含货物的生产、包装、保险、运输、装卸、调试、验收及技术支持、税费、合理利润等相关服务的所有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡供应商在报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。

2、磋商文件中如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供供应商参考，供应商所投报的产品只要性能达到或超过磋商文件要求，没有重大偏离，都将被视为对磋商文件作出了实质性响应。

3、供应商应对本项目的商务条款响应情况进行说明，若有偏差须在响应文件商务标书《商务条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《商务条款偏离表》，即视为供应商声明其完全响应磋商文件的商务条款；但评标委员会有权据此就商务标书中实际不响应部分作出废标的决定。

4、供应商应对其所报方案的技术指标响应情况进行说明，若有偏差须在响应文件技术标书《技术条款偏离表》中予以说明；若没有，应注明“无偏离”字样。若没有填写《技术条款偏离表》，即视为供应商声明其所报方案的技术指标完全符合磋商文件技术规范的要求；但评标委员会有权据此就技术标书中实际不响应部分作出废标的决定。

5、知识产权

5.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

5.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

5.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

5.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 项目要求

- 项目名称：临沂市妇幼保健院容灾机房建设项目

- 供货地点：采购人指定地点。

- 工 期：签订合同后40天安装调试完成。

4、质保期：3年。需提供24小时内及时上门维修服务

5、付款方式：工程完工竣工验收合格后拨付合同价款的95%，余款1年后无质量问题一次性无息付清（质保期自验收合格之日起计算）。

- 技术参数：

## 一、项目概述

临沂市妇幼保健医院容灾机房建设项目，为了拓展满足日益增长的业务功能需求及容灾需求，现准备在临沂市妇幼保健院医院 E栋改造建设容灾机房。本次机房按照《数据中心设计规范》(GB 50174-2017)的A 级机房标准进行建设。

临沂市妇幼保健医院容灾机房建设项目是该院的应用中心和数据容灾中心，集计算机技术、通讯技术、控制技术和图形显示技术为一体的智能化信息中心，为满足医院业务不断发展，迫切需要建立一个高质量的完全符合国家标准的计算机机房，以适应现在和未来发展的需要。投标供应商应充分考虑现有机房与新建机房之间的光纤链路连接。

该基础设施及弱电系统建设，要能最大限度地满足应用系统数据集中运行的需求，满足高性能计算机类设备的运行要求，同时具有标准、稳定、先进和灵活的架构，能为医院信息系统运营提供可靠、安全的保障，保证数据及业务安全，能随需调整并可持续扩展。

## 二、建设范围

基础设施的建设范围主要包括：信息中心机房建设的设备区、电池区。

## 三、建设内容

建设内容为基础设施和弱电系统的设计及集成。

### 1、包括以下系统：

- 机房结构装修（吊顶、防静电地板、墙面彩钢板、防火门、防尘等）；

2）机房电气系统（配电、照明、电缆、承重、桥架及安装附件等）；

3）防雷接地系统（等电位接地、铜带铜箔等）；

4）新风排烟系统（风机、百叶、防火阀、管道、消防联动等）；

5）光缆布线；

6）消防报警及气体灭火系统（报警、烟感温度探测器、控制器、气体灭火系统等）；

7）动环系统及机房设备（机柜、UPS 电源、电池等）、精密空调

8）动力环境监控系统等

9）机房、数据搬迁（保证搬迁后设备系统正常运行）；

10）承重检测。

## 四、建设目标及原则

1、建设目标

按照具有标准、稳定、先进和灵活的架构，能随需要调整并可持续扩展，既能满足现在，又能适应未来发展的节能、环保、减排的“绿色”信息中心。

2、建设原则

在“满足现在、适应未来”的总体建设策略上，信息中心建设要坚持先进性、高可靠性、高安全性、可持续发展性、易管理维护性、开放性、实用性和舒适性原则。

1）整体性原则。信息中心所有系统的设计要根据业务发展需要与设备使用要求进行整体规划，统筹考虑，保证整体可用性。

2）先进性与实用性相结合原则。系统设计立足于高起点，采用国际先进、成熟、实用的技术，构建合理并适当超前的技术体系架构，用以确保长时间的技术领先。各系统通过集成，实现资源和信息共享，增强对机房的运营管理能力，提高设备利用率，降低能耗，实现现代化科学的机房管理。系统软、硬件配置采用模块化、开放式结构，以适应系统灵活组织、扩展和系统集成整体提升的需要。

3）可靠性原则。信息中心必须具有高可靠性，保证为用户提供连续不间断的

7ⅹ24 小时服务；在设计和建设时要减少单点故障的存在，对可能存在单点故障的环节在设计上要尽可能减少其对整个系统的影响。由市电到机柜及服务器的整个供电系统可用性不得少于 99.99%，机房各系统都具有足够的备份能力。

4）安全性原则。具有完整的安全策略和切实可靠的安全手段保障信息中心运行系统基础环境的安全。在防火、防水、防虫、防鼠、防盗、接地、防雷、防电磁干扰、降噪等方面采取有效措施；在考虑地面承重能力时，采取相应的技术措施。

5）可管理性原则。各系统应具有较强的集中式管理加分布式实施的可管理性逻辑，并且为分布式实施调整提供清晰的管理逻辑。

6）灵活性及可扩展性原则。各系统应具有可持续发展的能力，在系统设计上具有较大的灵活性。在设计时应考虑部分设备分期实施，统一规划考虑扩充设备，确保日后可以方便增容。

7）节能、环保、减排的原则。信息中心设计及建设要采用切实有效的措施或技术来充分体现节能、环保、减排的要求，建设绿色的信息中心。

8）舒适性原则。信息中心应能提供良好的工作环境，要保持空气新鲜，机房内的温度、湿度要符合国家标准，为工作人员提供适宜的工作环境。

9）可持续发展原则。各系统设计及产品选型都应具有超前性和扩充性，系统实施方案具有可扩展性。如配电开关及配电柜在设计上要预留足够开关容量；对隐蔽性工程要有足够的前瞻性，为了保证较长时间内的系统扩容、变更、升级等可能性而预留相应预埋管线和接口等。

3、建设依据

本次电子信息系统中心机房建设应满足国家现行的有关B 级信息中心建设的标准及规范。

设计、施工、验收时需满足下列标准及规范（包括并不限于以下标准及规范，如各标准及规范对相同内容有不同规定时，应遵循更严格的标准。如有更新版本，参照新版本执行）。

《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2017）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462-2008）

《计算站场地技术要求》（GB2887-2000）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2006）

《防静电活动地板通用规范》 SJT 10796-2001

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16—2008

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB50169-2006）

《供配电系统设计规范》(GB50052)

《低压配电设计规范》（GB 50054-95）

《建筑照明设计标准》（GB 50034-2004）

《电力工程电缆设计规范》（GB 50217-2007）

《不间断电源技术性能标定方法和试验要求》（现行国标电工标准）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-94）（2000 版）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB 50019-2003）

《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（GB/T 50311-2007）

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（GB/T 50312-2007）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

《气体灭火系统设计规范》（GB-50370-2005）

《气体灭火系统施工及验收规范》（GB50263-2007）

《火灾自动报警系统设计规范》（GBJ 116-98）

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166--2007）

《火灾自动报警系统安装使用规范》（中国工程标准化委员会标准）

《七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范》

《智能建筑工程质量验收规范》(DB50339-2003)

4、总体环境指标

| 区 域 | 指 标 | 开机时标准 |
| --- | --- | --- |
| 主机房区 | 温度（℃） | 夏季/冬季23±1 |
|  |  | 23±1 |
|  | 相对湿度（%） | 40－55% |
|  | 温度变化率（℃/h） | <5，不结露 |
| 机房辅助区 | 温度（℃） | 18－28 |
|  | 相对湿度（%） | 35－70 |
|  | 温度变化率（℃/h） | <5，不结露 |

- 温湿度要求见下表：

2）尘埃。主机房在静态条件下，粒径≥0.5μm 的尘埃粒数最大浓度≤18000

粒/升。

3）噪声。在计算机系统停机情况下，主机房内的噪音在中心处测试应≤65dB；

4）主机房内绝缘体的静电电位应≤1kV。

5）照度。主机房内，在距地面 0.8 米处≥500 Lux，且无眩光，其他区在距地面 0.8 米处≥300Lux；应急照明照度在距地面 0.8 米处≥30Lx。

6）接地电阻 < 1Ω；零地电位差 < 1V。

7）无线电干扰场强。在频率为 0.15 至 1000MHz 时，机房内应≤126dB。

8）在计算机系统停机条件下，主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度值，不应大于 500mm/s2 。

9）机房地面及工作台面的静电泄漏电阻应符合国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。

10）电力负荷分配。三相电流不平衡度≤20%，三相电压不平衡度≤5%。

11）供电系统。（稳态电压偏移范围±2%；稳态频率偏移范围±0.2Hz；电压波形崎变率 3-5%；瞬间断电允许时间 0-4ms。）

## 五、技术要求

### 1、机房装饰系统

1.平面布局设计概述

本次工程总面积约6  5  平方米，层高：3.43m，机房建设完成后，包括配电柜、UPS 、动力环境监控系统等，设计12个IT机柜，2套精密空调，2套ups。主要划分为主机房、电池间(楼下过线间内)，机房平面图如下所示：

##### 平面布局设计要求

机房平面布局设计应充分考虑机房主体特殊的功能要求，在保证为计算机设备提供合格的运行环境的同时，应保证为工作人员提供良好的工作环境，并充分运用人机工程原理，提高工作效率和舒适度。

机房平面布局要全面考虑到业务处理的工艺流动路线以及操作人员的操作流程、行走路线。

平面布局联系各房间的使用功能、交通路线、并综合消防分区、空调分区、强弱电布线的路由等综合考虑，进行设计。

机房区域是设备重地，严禁外人随便进入，考虑到保密的需要，要求机房区域与办公区域分离。机房要有自己独立的出、入口。

机房装饰设计要体现出各功能区的特点，力求简洁明快，在充分考虑信息中心各系统设备安全性的前提下，达到美观、大方并体现高科技感的装饰风格。

机房装修设计风格要求简洁、明快，体现超现代感风格。

机房装修设计应充分考虑室内环境的美观、和谐、环保，并能体现装修主体的特色并与之协调。

机房装修设计应完全符合国家及地方有关消防标准及其他相关要。机房装修设计应保证良好的视觉空间和充足的照明、通风。

机房装修设计应充分考虑被装修主体特殊的功能要求，在保证为计算机设备提供合格的运行环境的同时，应保证为工作人员提供良好的工作环境，并充分运用人机工程原理，提高工作效率和舒适度。

机房装修设计应充分考虑配套设施设备的布局和配。机房装修应支持将来不断扩展和设备技术的进步。

装饰材料必须全部采用符合国家标准的材料。所有材料应具备环保、阻燃、无毒、防火性能好、安全耐用、不易变色、气密性好、不起尘、易清洁、吸音效果好、防静电、抗电磁干扰等性能，并在温、湿度变化作用下变形小。要以自然材质为主，做到简明、淡雅、柔和，并充分考虑环保、节能等因素。装饰材料可根据需要采取防静电措施。

##### 技术要求

      - 吊顶：

机房区均安装全新铝合金微孔板，形状宜采用 600*600*0.8mm 方形板，配套原厂家龙骨等附件,灯具和各种探头的安装应与吊顶有机结合，并使机房装饰达到和谐统一的效果, 灯具采用嵌入式 LED 平板灯。吊顶主龙骨采用轻钢铁质龙骨，副龙骨采用 T 型（或三角型嵌入式）钢制龙骨，在龙骨的连接、交叉处用自攻螺丝加固，用至少 6 mm2 的双色地线连接整个龙骨，再用 16 mm2 的双色地线与接地汇集铜母排相连。吊顶上的建筑面做防尘处理（刷防尘漆）、保证吸音效果（带吸音纸）。足够进行设备机柜的布置并满足多层布线的需要。

      - 地面：

地板采用600*600*32-40mm无边型防静电活动地板。机械强度高、承载能力强，耐冲击性能好，耐磨性能优良。板基表面采用静电喷塑，柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐蚀；地板尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便、使用寿命长；

依据SJ/T 10796-2001系统电阻值为静电耗散型1×106-9Ώ。外观尺寸板幅极限偏差0-0.40mm，板厚极限偏差±0.30mm，表面平面度≤0.6mm，相邻边垂直度≤0.3mm。质量标准符合无破损、不开胶、色差小。

依据SJ/T 10796-2001机械性能：集中荷载（挠度及永久变形检测）≥4450N/㎡，均布荷载≥23000N/㎡，极限集中荷载≥13350N/㎡。 滚动荷载（挠度及永久变形检测）≥4450N/㎡。 耐冲击性能依据SJ/T 10796-2001试验后，冲击点的塌陷值不大于1.5mm，地板不能有破裂、坍塌。

耐磨性能依据SJ/T 11236-2001试验结果为高耐磨≥1000r。

地板支撑为钢结构，表面镀锌处理。依据GB/T36340-2018实测支撑无明显疵点，连接牢固，金属件表面防腐层无脱落。支撑的轴向支撑荷载依据GB/T36340-2018四倍集中荷载的力17800N加于支撑顶部中心，保持1分钟，撤除后支撑应无损坏，可调部位功能正常。

钢横梁为钢管镀锌结构，横梁承载力为中心加载150kg力保持1分钟挠度≤2mm。依据GB/T36340-2018横梁的中心加载1470N力保持1分钟，撤除后残余变形量不大于0.25mm。

      - 墙面：

机房彩钢板规格1200 mm×3000mm×12.6mm；采用热熔镀锌钢板，烤漆金属钢板基材厚度t=0.6㎜± 0.08㎜，颜色为白色，抗氧化，易焊接。正面烤漆膜使用醇酸氨基涂料，膜厚≥ 20μm；涂装工艺采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术，涂装前进行脱脂、磷化处理；涂层均匀、附着力强；漆膜性能：内衬板采用12mm红色防火纸面石膏板；满足室内对防火、隔音、保温及防尘等需求；墙板连接处采用滚压工艺制成U型折边，配合三孔式卡件固定，卡件规格150*10mm；装饰压条、阴角、阳角全部采用铝合金材质。

电性能依据SJ/T10694-2006为静电耗散型，表面电阻值1×106-9Ώ。

防火性能：单体燃烧增长速率指数≤120W/s，600s的总放热量≤7.5MJ。检验结果符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品A(A2)级的指标要求。

      - 门窗隔断：

机房区域主入口的门按规范要求采用甲级钢制防火防盗门。门洞 尺寸为1158*2050mm；

另外机房门体必须遵循消防规范的规定，应具有相应的防火等级。机房门体必须有效的起到防尘、防潮、防火、防静电的作用及具备较高安全性能。机房门体规格应保证机房内最大设备的进出，同时考虑操作的可靠性。所有外窗进行轻钢龙骨岩棉石膏板封堵处理，并在外窗玻璃黏贴波音软片。

      - 承重及散力：

机房楼板静载承重：

- 工程商对机房设备、机柜、空调、蓄电池、地板等设备做充分承重考虑，并作处理，如出现问题由施工方承担责任（在合同内容中作为合同一部分）。

- 必须做承重鉴定书，并且完全符合承重合格后施工（要求鉴定公司具备独立法人，拥有独立第三方检测实验室的综合型检验检测机构，并且是经高级人民法院备案的建设工程质量司法鉴定机构以及住房和城乡建设厅备案的房屋安全鉴定机构）；每个网络机柜添加设备重量为100KG，共计4个； 每个服务器机柜添加设备重量为180KG,共计8个。

### 2、配电系统

##### 总体供配电架构

供配电系统是保证计算机设备、场地设备和辅助设备安全可靠运行的基础，其设计原则是：满足计算机机房的使用要求；保证供电可靠性和灵活性；保证人身安全；便于施工、维修和管理；技术先进，经济合理。电气装置的安装应做到整齐、牢固、正确、标志明确、外观良好、内外清洁，插座必须安装牢固。

按照《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）和《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000。

机房内所有管道须进行防锈处理，所有线缆须用钢制桥架、线槽或钢管。机房内计算机电源系统的所有接点均应镀铅锡处理，冷压连接。

电线电缆选择要求

电力电缆、电线选用阻燃型电缆。

机房接入主电缆由甲方提供及布线到机房内。

机房由交流保护地及直流保护地系统至大楼总等电位排的独立接地线应采用阻燃电力电缆。

配电柜元器件、国标线缆采用国际知名品牌；

从 UPS 配电柜输出到各个机柜的电缆与机柜内的 PDU 插座要采用可靠的连接方式，保证连接可靠，故障率低，不能采用地板下普通插座、地插或接线端子排等简单的连接方式。

接入主电缆由甲方提供并预置到ups 柜位下，并冗余3米。

##### 照明系统

    - 照明要求

一般照明：机房区设计照度≥500Lux，其他区域设计照度≥300Lux，机房内无眩光，眩光限制等级为Ⅰ级；其他区域可以有轻微眩光，眩光限制等级为Ⅱ级。

应急照明：应急照明设计照度≥30Lux。

采用分散控制的方式,即通过墙面跷板开关控制灯具的开启。应急照明单独走管穿线并由墙面荧光显示跷板开关单独控制；各区域应在满足照明要求的情况下，提供 UPS 供电照明。

所有照明灯具 600*600mmLED 平板灯。

照明系统设计为正常照明系统和应急照明系统，应急照明系统电源采用市电和

UPS 电源相结合的形式,应急照明取正常照明灯具中的一部分作为应急照明，平时作为正常照明使用，通过墙面开关进行控制。

在机房市电停电时无论墙面开关在“开”或“关”任何状态下，应急照明灯具能够自动点亮，保证应急照明的连续性的。

### 3、防雷接地系统

机房设直流工作地、交流工作地、安全保护地及防雷保护地。根据《电子信息机房机房设计规范》(GB50174-2008)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 (GB50343-2004)的有关规定，机房计算机专用直流地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地宜共用一组接地装置，接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

系统静电泄放接地,在机房地板下采用 1200mm×1200mm 网格均压等电位网，将各机房内的设备、机架、机柜与等电位带进行最短距离连接，使各机房设备在同一个等电位上。

另外，镀锌钢管、金属软管、金属接线盒外壳等均应进行可靠接地，避免因电源波动较大而干扰设备的正常工作。

考虑到机房的抗静电要求，根据机房的设计规范，机房的静电电压应1KV。要求对防静电活动地板进行可靠的接地处理，保证计算机设备及人员的安全要求。

### 4、新风排烟、配电区空调系统

##### 新风

为了满足机房工作人员的身心健康与机房正压要求，机房需设置独立新、排风系统。为了有效的降低室外空气对机房空调制冷效果的影响，新风经过处理后，可通过管道送入机房区域。

保证室内人员所需新风量，按机房空间气体循环 4 次/h 计算。维持室内正压所需新风量，新风量为两者最大值。新风需引自室外，新风系统需配备过滤、亚高效净化和消声设备。

本次应选用 1 台新风量≥600m3/h 热交换式新风机。新风处理设备技术要求：

所选新风处理机组能够满足长时间运行、高可靠性、安全性的要求。

室内机组采用高效低噪风机，能实现运行宁静。采用时间控制器装置，以方便定时开关机。

为了维持机房区一定的正压和避免室内正压过大对新风送风造成困难，需要在机房维护结构墙壁上部安装余压阀并有效向室外排风，起室内外压差保护与泄压作用，压差设置在 10Pa。

##### 排烟

排烟机采用 1300m3/h 风量的轴流风机由联动控制箱控制。排烟机专为气体灭火形式的消防系统设计，可在火灾后有效排除灭火气体，及火灾产生的烟气；适用的灭火气体有：七氟丙烷、CO2、混合气体等；应用于 IDC 机房、通讯机房等各类型机房，及其他气密性封闭环境；

### 5、综合布线系统

布线产品必须为国际知名产品，其中面板、模块、配线架、六类线缆、光缆、跳线、理线器、标记片、标记条、附件及其它端接套件必须为同一厂家生产。信号线两端应有一致的位置标识，所有标签必须采用彩色标签打印机打印（工程完成后，色标必须符合布线管理规范，采用机柜顶置理线槽的布线方式。理线槽采用多个槽道设计方便将不同类型的线缆进行划分管理。）

光缆布线：使用室外光缆，A栋到E栋、B栋到E栋、 C栋到E栋、D栋到E栋、E栋到E栋、F栋到E栋分别敷设12芯单模室外光缆，A栋到E栋、B栋到E栋、C栋到E栋分别使用12芯ODF配线架到光缆网络柜，D栋到E栋、 E栋到E栋、F栋到E栋分别使用ODF配线架到光缆网络柜。光缆需使用过线井穿线，配合使用专用pe线管。要求备用机房核心交换机到每个楼层交换机布设六芯光缆。

光缆敷设涉及交换机调试在服务范围内，测试调通，维护检修。

  - 产品选型要求：

所选择的布线产品应满足下列要求：厂商提供的布线产品必须为端到端同一厂家产品，以便日后提供唯一厂家的产品及系统保证。

链路主要产品技术要求：

      - 、单模室外铠装光缆

单模室外芯铠装光缆； 敷设方式：竖井管道、架空敷设； 耐老化性，并且对气体和液体的渗透有良好的抗阻力,护套颜色：黑色， 挠曲次数：25 次,抗冲击性：25 次,抗压力：100N/cm动态/静态弯曲半径：20倍光缆直径/10倍光缆直径,规格：12B1（9/125μm）； 工作温度：-40℃－＋70℃符合标准：YD/T1258-2003 ISO 11801 TIA/EIA-568-B。

      - 、光纤配线架

规格：机架式光纤配线架，1U 19 寸；

材料：采用冷轧钢板材料，板材厚度 1.5mm

结构：完善的光纤收容盒及绕线架，模块化构造，可灵活配置 FC、ST、SC、LC 等多种类型的光纤适配器，可选空白挡板；三段式金属导轨，支持配线架全景抽拉；配线架尾部采用W 设计，另配备光缆弯曲保护装置，保证光缆弯曲半径；前段螺丝锁设计。

      - 、模块条

规格：6 口  双工光纤适配器

材料：采用优质氧化锆陶瓷套管和青铜套管；插入损耗: ≤0.2dB

工作温度: -20℃～+70℃存储温度: -40℃～+85℃

### 6、消防灭火系统：

根据建筑设计防火规范，根据《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017），机房应设置自动火灾报警及气体灭火系统。

消防系统的设计安装应符合现行国家有关消防标准规范及地方标准。消防工程所采用的器材和设备必须是经国家指定的检测中心确认合格的产品。机房自动消防系统应能自动检测火情、自动报警、自动切断电源和自动灭火。报警系统和自动灭火系统应与空调、通风系统、门禁系统联动。火灾自动报警系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求，其允许压强差≥1.2kPa。防护区的隔墙和门的耐火极限均≥0.6h；吊顶的耐火极限≥0.25h。根据各类计算机机房的特点及起火类型，采用地板下、工作区和顶棚上三层报警；烟感、温感同点同时报警灭火联动；按消防规范提供相应的标识。

灭火方式:

采用七氟丙烷自动无管网灭火系统全淹没方式进行灭火保护，七氟丙烷钢瓶放置在主机房与配电室。消防系统的信号线、电源线和控制线均要求单独穿镀锌钢管在吊顶、墙内暗敷或在电缆桥架内敷设。

灭火效率高；灭火剂毒性应非常小，化学稳定性应好，热稳定性应高，不能因环境温度高而分解；所用的灭火剂不损伤计算机设备，不引起二次灾害；

机房灭火气体：七氟丙烷 HFC-227EA

药量和分布：投标商根据所设计的机房面积，按规范提供药量并合理分布气瓶，满足消防要求。

### 7、机房设备

此次机房建设须在主机房 配置12台服务器机柜、1台市电柜、2台ups，2台房间级别精密空调和一套动环采集管理系统。电池采用 12V150AH 蓄电池。

Pdu要求：IT 设备均采用双路供电模式，4台网络机柜及8台服务器机柜每台安装2个 PDU。集成商需提供设备原厂证明方可施工。

六、采购清单：

| 一、机房结构装修工程 |
| --- |
| 序号 | 单位工程名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、地面工程 |
| 1 | 地面保温 | 橡塑保温棉 20mm厚 B1级保温 | m² | 62 |
| 2 | 防水堰 | 根据空调尺寸现场定制，内部采用柔韧型JS防水涂料地面刷2mm | 项 | 2 |
| 3 | 地板沿边角钢支撑架 | 采用国标4#型角钢支架，支撑地板与墙面衔接处。 | m | 33 |
| 4 | 防静电地板（含地板支架） | 尺寸600×600*32-40mm，防静电贴面： HPL/pvc 尺寸：≥1.2mm（厚）材质密度≥1500Kg/ m3 全钢无缝防静电地板 使用寿命10年以上 | m² | 62 |
| 5 | 防静电通风地板 | 碳钢通风地板 | 块 | 20 |
| 6 | 抗静电踏步 | 根据现场情况实际测量定制（角铁、方钢焊接） | 项 | 1 |
| 7 | 不锈钢踢脚板 | 9厘板底层，不锈钢面层，H=80*0.8mm 201不锈钢 | m | 33 |
| 2、墙面及隔断工程 |
| 1 | 彩钢板专用75系列轻钢龙骨 | 75系列建筑用轻钢龙骨，竖龙骨间距600mm | m² | 113 |
| 2 | 岩棉 | 50mm厚 防火保温吸音；A级防火； | m² | 113 |
| 3 | 石膏板 | 9mm厚单面纸面石膏板，A级防火 | m² | 20.6 |
| 4 | 饰面彩钢板 | 彩钢板质量要求 1）成品厚度≥13mm (静电涂装钢板+石膏板)烤漆钢板基材厚度：热熔镀锌钢板t=0.6±0.08mm （2）钢板涂装工艺：国际标准静电涂装技术 （3）墙板连接边：采用冲压工艺制成V型耳朵边 以上材料需提供有效的检测报告证明文件。 | m² | 92.4 |
| 3、天棚工程 |
| 1 | 顶棚轻钢龙骨 | QC38*1.2mm吊顶专用轻钢龙骨； 8#全丝吊筋，间距《1200； | m² | 59 |
| 2 | 微孔吸音铝棚板 | 规格尺寸：:600*600*0.8优质铝合金材质锭材，Ф1.8微孔；背面覆吸音纸； | m² | 59 |
| 3 | 顶棚防尘处理 | 防尘漆刷三遍 | m² | 62 |
| 4 | L型角线 | L型：25mm*27mm | m | 33 |
| 4、门窗等其他工程 |
| 1 | 钢质防火防盗门 | 甲级钢制防火门，尺寸1500*2100mm，耐火时间不低于1.5小时，含防火锁及防火五金配件及闭门器等 | 套 | 1 |
| 2 | 龙骨封窗处理 | 龙骨加石膏板封窗 | 项 | 1 |
| 3 | 卫生处理及垃圾清运 |  | 项 | 1 |
| 4 | 辅料 | 膨胀螺丝、自攻丝、拉铆钉、万能胶等 | 项 | 1 |
| 二、机房电气系统 |
| 序号 | 单位工程名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 平板LED | 32W 600*600 | 套 | 16 |
| 2 | 应急疏散指示灯 | 主电功耗：5W，应急工作时间90分钟 | 套 | 1 |
| 3 | 应急照明 | 主电功耗：5W，备电时间90分钟，故障时声音告警 | 套 | 2 |
| 4 | 电力电缆 | 阻燃 BV2.5 | m | 600 |
| 5 | 电力电缆 | 阻燃 BV4 | m | 600 |
| 6 | 电力电缆 | 阻燃rvv3*6 | m | 300 |
| 7 | 电力电缆 | 阻燃bvr70 | m | 150 |
| 8 | 金属线槽 | 金属线槽75*50*1.0mm | 米 | 45 |
| 9 | 金属线槽 | 金属线槽300*100*1.5mm | 米 | 15 |
| 10 | 金属线槽 | 金属线槽200*100*1.2mm | 米 | 20 |
| 11 | 网格桥架 | 金属线槽200*100 | 米 | 20 |
| 12 | 金属钢管 | φ20 壁厚不低于1.2mm | 米 | 150 |
| 13 | 金属软管 | 金属软管20 | 米 | 50 |
| 14 | 开关 跷板式暗开关 | 250V/10A | 个 | 1 |
| 15 | 5孔电源插座 | 250V/10A | 个 | 4 |
| 16 | 配电柜 | 总容量为250a，包含250a开关一个，125A开关不少于2个，20a开关4个，32a开关8个,显示仪表，防雷模块采用国际知名品牌 | 套 | 1 |
| 17 | 承重支架制作安装 | 现场L50*50角铁焊接（含配电柜支架、机柜支架电池、空调支架） | 个 | 18 |
| 18 | 散力支架 | 使用工字钢制作ups、空调机it柜下散力支架 | 项 | 1 |
| 19 | 86盒 |  | 个 | 50 |
| 20 | 辅料 | 绝缘胶带、铜鼻子、钢丝、螺丝 | 项 | 1 |
| 三、机房接地防雷系统 |
| 序号 | 单位工程名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、接地系统 |
| 1 | 静电泄流网 | 50*0.5静电泄漏铜箔 | m² | 62 |
| 2 | 接地铜带 | 30*3铜带 | m | 24 |
| 3 | 接地主电缆 | 阻燃BVR35mm² | m | 30 |
| 4 | 接地电缆 | 阻燃BVR6mm² | m | 100 |
| 5 | 等电位箱 | 200*300*120mm，大号等电位连接端子箱，铜排1.5*60*240mm | 个 | 1 |
| 6 | 室外联合体接地 | 铜棒及扁钢焊接 | 项 | 1 |
| 7 | 辅料 | 铜鼻子、焊锡、绝缘胶带 | 项 | 1 |
| 四、新风系统 |
| 序号 | 单位工程名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、新风系统 |
| 1 | 热交换吊顶式新风机 | 风量：≥600 | 台 | 1 |
| 2 | 智能控制器 | 485 | 台 | 1 |
| 3 | 电动防火阀 | 70°C | 个 | 2 |
| 4 | 单层百叶风口 | 250*250mm | 个 | 2 |
| 5 | 铝合金防雨百叶风口 | 定制 | 个 | 2 |
| 6 | 新风管道 | 定制，0.6mm镀锌铁皮 | m | 30 |
| 7 | 保温 | 橡塑保温10mm B1 | m | 30 |
| 8 | 辅料 | 胶带、软连接、吊件 | 项 | 1 |
| 2、排烟风机 |
| 1 | 排烟风机 | 轴流式排气风机，火灾后有效排除灭火气体，及火灾产生的烟气； 流量1300m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 280°电动防火阀 | 定制 | 个 | 1 |
| 3 | 单层百叶风口 | 250*250mm | 个 | 1 |
| 4 | 铝合金防雨百叶风口 | 定制；300*300 | 个 | 1 |
| 5 | 镀锌排烟管道 | 定制；0.6mm镀锌铁皮 | m | 5 |
| 6 | 消防联动控制箱 | 定制 | 项 | 1 |
| 五、消防系统 |
| 序号 | 单位工程名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、火灾自动报警系统 |
| 1 | 气体灭火控制器 | 壁挂式单分区气体灭火控制一体机 | 台 | 1 |
| 2 | 消防电源箱 |  | 台 | 1 |
| 3 | 紧急启停按钮 | 通过控制模块连接到气体灭火系统控制盘，实现气体灭火设备启动和停止 | 只 | 1 |
| 4 | 气体喷放显示门灯 | 用与灭火系统喷放指示 | 只 | 1 |
| 5 | 火灾声光报警器 | 地址码，具有声和光报警功能 | 套 | 1 |
| 6 | 点型光电感烟火灾探测器 | 超小型，內置微电脑芯片，电子编码 | 只 | 2 |
| 7 | 感温灾探测器 | 超小型，內置微电脑芯片，电子编码 | 只 | 4 |
| 8 | 底座 |  | 套 | 6 |
| 9 | 输入输出模块 | 电子编码，接收信号 | 只 | 3 |
| 10 | 短路隔离器 |  | 台 | 1 |
| 11 | 信号线 | ZR-RVS2*1.5 | 米 | 100 |
| 12 | 电源线 | NH-BV1.5 | 米 | 100 |
| 13 | 金属钢管 | φ20 壁厚不低于1.2mm | 米 | 100 |
| 2、气体灭火系统 |
| 1 | 气体灭火系统 | 柜式七氟丙烷灭火装置，瓶体90L（要求与气体灭火控制器厂家同一品牌） | 只 | 2 |
| 2 | 气体 | 七氟丙烷 | 公斤 | 160 |
| 3 | 泄压阀 | 定制 | 套 | 1 |
| 六、动环监控及门禁系统 |
| 序号 | 单位工程名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1、动环监测系统 |
| 1 | 动环主机 | 要求环境及动力设备监控主机为嵌入式Linux平台开发，有效杜绝Windows系统不隐定和不安全、以及各种病毒的干扰，以保证机房系统安全稳定； 要求系统软件具备页面、设备、策略三层组态设计能力； 主机要求内置WEB服务，单个机房的监控系统无需配置服务器和客户端，管理人员直接通过浏览器访问主机进行机房的监控和管理； 要求支持数据通过SNMP接口传输方式上传至监控中心，为保证系统扩展性和高可靠性的双中心的容错系统，监控主机应具备同时向2个中心服务器发送数据的能力； 要求实现管理和配置方式多元化，可以通过Console口（RS-232）用超级终端等工具进行命令行设置，也可以通过网络(Telnet、SSH)远程设置和管理,还可以通过WEB界面进行配置并查看监控主机及各测控模块状态。支持远程网络升级； 要求支持在线配置和修改功能，配置数据或修改配置数据时不影响系统正常运行，并能将监控中心配置的数据下载到现场监控单元，以及将监控现场配置的数据上传到监控中心； 要求嵌入式监控主机具有告警延时、过滤、屏蔽功能； 要求嵌入式监控主机具有历史查询、统计报表、日志查询、用户管理、权限管理等功能； 要求嵌入式监控主机内置软硬件看门狗功能：系统无响应时，硬件会自动重启，无需人为干预和维护； 配置参数：干接点(开关量)输入接口：≥8路；干接点(继电器)输出接口：≥4路； RS232/RS485接口：≥10路； CONSOLE口：≥1路；LED：电源、系统、串口、网络等状态指示灯；内置 蜂鸣报警器；Micro-SD卡槽（内置）；供电：交流220V；工作温度 -20℃~+70℃ ；支持无线通信：支持NB-IoT； 支持内置多种报警：提供短信、电话、声光、邮件、多媒体语音等报警。标准的机箱设计，符合设备必须进柜、上架的建设标准。 | 套 | 3 |
| 2 | 动环检测内容 | 1.配电柜电量监测（实时测量三相电流、电压、功率、有功功 率、无功功率、无功电能、频率等；）及到各机柜PDU开关状态 2. 监测2台UPS工作状态，2台空调工作状态 3、含定位式水浸传感器2台及配套空调附近漏水绳等附件 4、部署室内4台温温湿度传感器设备及监测数据 5、监测消防报警 6. 部署1台红外探测器，传感器类型：红外+微波，实时监测门 窗处有无非法人员入侵 7. 具有短信报警功能（4G全网通）以及手机APP报警方式，并且智能终端可在移动3G/4G/wifi等外网实现监控系统查看 | 套 | 3 |
| 2、门禁系统 |
| 1 | 门禁控制器 | 单门双向控制器，电源输入：DC5V-DC12V；数据输出: Wiegand 26 ，1万张卡权限,5万条存储记录。通讯方式：TCP/IP； | 台 | 1 |
| 2 | 人脸识别、指纹密码读卡器 | 面部指纹识别读卡门禁一体机；面部识别容量≥400枚；指纹容量≥2000；记录容量≥10万条；验证速度＜0.6S；指纹面部混合识别算法； 标配简单门禁功能（门磁，出门开关，锁控，Wiegand输出） 通讯方式：TCP/IP； | 套 | 1 |
| 3 | 电磁锁 | 磁力锁附信号输出 ；最大拉力：280kg(600Lbs)直线拉力 输入电压：DC12V或DC24V+10%；工作电流：350mA | 把 | 1 |
| 4 | 支架 | 电磁锁支架 | 个 | 1 |
| 5 | 出门按钮 | 触发开门按钮,额定发热电流3A 机械寿命 100000次 工作电压 220V | 个 | 1 |
| 6 | ID/IC卡 | ID/IC卡 | 张 | 10 |
| 3、视频监控系统 |
| 1 | 网络摄像机 | 分辨率：≥200万； 传感器类型：1/2.7〞 Progressive Scan CMOS； 图像大小：1920*1080； 调整角度：水平0-360°；垂直0-75°；旋转0-360°； 支持背光补偿； 主码流视频压缩标准：H.265/H.264； 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 智能报警：越界侦测；区域入侵侦测；移动侦测；动态分析；遮挡报警；网线断；IP地址冲突；非法访问； 功耗：5W MAX； 红外照射距离：30米 | 台 | 5 |
| 2 | 硬盘录像机 | 1、支持80M/160M/256M网络接入带宽； 2、最大支持6MP摄像机接入； 3、支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入； 4、支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出； 5、支持最大8路同步回放和多路同步倒放； 6、支持4SATA，每个硬盘支持最大6T 7、支持8路POE网口 | 台 | 1 |
| 3 | 硬盘 | 3.5英寸，接口：SATA，硬盘转速：5400转，容量：2TB，缓存：64MB | 块 | 2 |
| 4 | POE交换机 | 16口百兆RJ45端口均具备PoE供电能力，单端口最大供电功率达30W；整机最大供电功率达180W；传输速度: 10Mbps 100Mbps 1000Mbps | 台 | 1 |
| 5 | 智能触摸屏 | 整机屏幕采用75英寸UHD超高清LED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率达3840*2160，色彩度10bit ,可视角度178°，全高清4K系统图标显示。采用模块化系统方案，整机可通过同一高速接口支持Windows 10系统模块、Android系统模块。支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：批量设备管理、远程操控、个性化设置、软件管理、报表管理、账号管理功能。配置： CPU Intel® Core i7/内存DDR4 16G /固态硬盘256G。I/O接口：≥3路USB3.0；≥1路HDMI输出；≥1路LAN口；≥1路麦克风输入。 | 台 | 2 |
| 4、辅材 |
| 1 | 辅材 | 超五类网线、RVV2*1.5电源线、JDG20镀锌管等配件 | 宗 | 1 |
| 七、机房设备 |
| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| 1.UPS供配电子系统 |
| 1 | UPS主机 | 1.本次邀标为≥30 KVA 在线式UPS 2台，要求为包含有全功率整流器和逆变器的在线式双变换UPS。后备电池采用免维护铅酸蓄电池，并备有散热良好的电池箱或电池架。 2.每台UPS都应满足以下技术规范要求，输入功率因数≥0.99（额定负载），不同负载率下的输入功率因数如下： 负载率 输入功率因数,25% ≥0.98,50% ≥0.99,100% ≥0.99。 3. 输出功率因数：PF=1,0-40℃长期满载运行无降额； 4. 输入输出380VAC三相，稳态精度：±1％，输出频率范围：输出频率应满足±0.5～±3Hz可调。 5.系统效率>96%，支持并机ECO，智能并机（2台主机共用1组电池），负载自老化功能，内置并机功能组件，内置LBS双总线功能组件，支持电池冷启动功能，无需市电即可开机启动。 6.输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1。 7.从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms， UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0，旁路逆变切换时间: 从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。 8.获得CE认证和报告，获得CB认证和报告，中标后提供认证报告。 9. 设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，标配主路输入，旁路输入，输出，手动维修旁路断路器开关。 | 台 | 2 |
| 2 | 铅酸蓄电池 | ★采用12V-150AH UPS专用铅酸蓄电池,为保证兼容性及厂家保修要求与主机同一品牌；另包含电池支架及配套电池柜。 | 只 | 32 |
| 3 | 安装辅材 | 线材及开关、搬运等 | 套 | 1 |
| 2.精密空调系统 |
| 1 | 精密空调 | 精密空调，根据设备功率及房间面积计算，20kw*0.8加60平方*0.15，★要求空调制冷量≥25kW，风量≥7900。 1．机房专用空调机组的电气性能 1)机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准。 2)输入电压允许波动范围： 380V -10% ~+6%。 3)频率：50HZ ± 3HZ 。 2. 机房专用空调机组的适应环境 温度：室内 -10℃ ～30℃； 室外 -30℃~45℃； 湿度：≤95%RH。 3 .机房专用空调机组的温度、湿度控制性能、机组性能 1) 机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 2) 温度调节范围：17℃ ~ 28℃,温度调节精度： ±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时。 3) 湿度调节范围：40% ~60%RH,湿度调节精度：±5 %RH ,温、湿度波动超限应能发出报警信号。 4)机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； | 台 | 2 |
| 2 | 空调安装费 | 专业安装施工 | 台 | 2 |
| 3 | 辅材 | 铜管、冷媒、水管、外机支架等 | 套 | 2 |
| 3.机柜系统 |
| 1 | 机柜 | 1.1 尺寸要求：标准42U机柜，机柜尺寸≥600*1000*2000。 ★1.2机柜静态承载能力≥1500kg（提供第三方测试报告）。 1.3机柜配前后全钢网孔门，前门单扇单开，后门双扇对开，网孔门有效通风区域网孔通孔率≥75%。前后门配锁，锁具采用单点固定式结构。 | 台 | 12 |
| 2 | pdu | PDU要求：全高垂直安装机柜PDU，铝质挤压成型。 PDU单元不要求其他工具便可垂直安装到标准机柜后部。满足220V-240V输入；具备良好接地保护； 每条PDU输入：63A,三芯工业插头 电源线*3米 输出：4位国标16A+12位新国标10A免工具竖直安装。 遵循标准 EN55035，EN55032，EN55024 ,CE， 遵循标准EN/IEC62368-1 PDU为黑色，垂直免工具安装在机柜后部，不占用U空间。无需其他工具便可垂直安装到标准机柜后部。铝制一体式外壳。中标后提供CB、EMC等认证报告 | 套 | 24 |
| 3 | ups配电 | 要求125A开关不少于2个，20A空开不少于50个，32A空开不少于2个，其他满足配电要求 | 套 | 1 |
| 4 | 辅材 | 机柜电缆、空调电缆及信号线缆、裸压端子等 | 项 | 1 |
| 八、室外光缆布线系统 |
| 序号 | 单位工程名称 | 型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 光纤配线架 | 固定式, 1HU, LC双工面板 熔接式光纤配线架,含熔接盒及热缩保护管, 钢，黑色，含耦合器、尾纤、面板等等 | 套 | 4 |
| 2 | 光纤配线架 | 固定式, 1HU, LC双工面板 熔接式光纤配线架,含熔接盒及热缩保护管, 钢，黑色，含耦合器、尾纤、面板等等 | 套 | 3 |
| 3 | 光纤配线架 | 抽屉式, 4U, OFD架，含熔接盒，黑色，含耦合器、尾纤 | 套 | 1 |
| 4 | 单模室外光缆 | 紧套型单模，室外光缆 | 米 | 2500 |
| 5 | 光缆熔接 | 光纤熔接，打光测试 | 芯 | 576 |
| 6 | 标签 | 标签打印 | 项 | 1 |
| 7 | 辅材 | 绝缘胶带、钢丝、扎带 | 项 | 1 |
| 8 | 布线费 | 布线及涉及网络设备调试服务 | 项 | 1 |
| 九、机房搬迁 |
| 序号 | 单位工程名称 | 型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机房搬迁 | 原机房网络设备（核心及接入交换机）、存储、服务器迁移搬迁（不包括材料及辅材） | 项 | 1 |
| 2 | 辅材 | 搬迁耗材，含单模万兆光纤、跳线等 | 项 | 1 |
| 十、机房承重加固和检测 |
| 序号 | 单位工程名称 | 型号及主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 机房加固 | 方案满足机房设备需求（不含UPS电池） | 项 | 1 |
| 2 | 承重检测 | 需提供具有承重检测及设计、施工资质的公司对机房承重问题专业检测并设计加固方案，按设计要求加固完成，做承重检测，检测合格后提供检测报告。 | 项 | 1 |

第四章   授予合同及参考范本

1、中标人在收到《中标通知书》后，由采购人与中标人签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2、由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3、合同签订的内容不能超出磋商文件和响应文件的实质性内容。

4、磋商文件、响应文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7、中标人在合同签订之后二个工作日内，将签订的合同送同级财政主管部门备案并公示。

临沂市政府采购合同

（范本）

项目名称：

合同编号：

采购方（简称甲方）：

供货方（简称乙方）：

日             期：

（甲方）所需                    经立信国际工程咨询（山东）有限公司以竞争性磋商方式进行采购，经磋商小组确定                       （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由下列文件组成

1、磋商文件

2、成交供应商响应文件；

3、成交通知书；

4、本合同条款及附件。

二、标的货物名称与数量（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额（大/小写）：人民币

四、货款支付

五、交货

1、交货时间：合同签订后     日内交货验收。

2、交货地点：

3、风险负担：货物毁损、灭失风险在该货物通过验收前由乙方负担。

六、质量

货物的质量应符合磋商文件、响应文件及乙方做出的书面说明及承诺。

七、验收

产品到货后，甲方和乙方在    个工作日内共同检验货物的质量状况和数量，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，甲、乙双方代表按照合同要求验收，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

八、售后服务

1、乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在报价过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、因售后服务不及时造成的损失由供货方承担。

3、其他售后服务内容：

九、合同生效

合同经采购单位、成交供应商签字盖章后生效。

十、违约条款

1、甲方无正当理由拒收货物或拒付货款的，甲方应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，每逾期1天买方应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

3、乙方不交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天卖方应向甲方偿付逾期交付货物货款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。

5、乙方交付的货物不符合要求的，甲方有权拒收并要求乙方在指定期限内提供符合要求的货物，如果乙方在指定期限内拒绝交付货物或交付的货物仍不符合要求，则乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

6、一方不按期履行合同，并经另一方提示后3日内仍不履行合同的，本合同解除，违约方对受损方的损失承担赔偿责任。如责任在乙方，甲方保留追讨的权利。

7、一方因上述原因造成另一方经济损失时，违约方除赔偿另一方方经济损失外，如引起诉讼，还应赔偿因此所发生的如诉讼费律师费等所有费用。

8、未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交     仲裁委员会仲裁。

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商并报代理机构备案。所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十三、文本保存

文本一式    份。其中：甲方    份，乙方     份，

政府采购监督管理部门  壹  份，代理机构  壹  份。

甲  方：                        乙  方：

名  称：（盖章）                          名  称：（盖章）

全权代表：                               全权代表：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

开户单位：                               开户单位：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

时  间：                                 时  间：

第五章  附件

附件一：

投 标 函

立信国际工程咨询（山东）有限公司

经研究，我方决定参加                   项目（项目编号             ）的招标活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受磋商文件的一切规定和要求，按规定提交响应文件数量。

2.如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择成交供应商的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方响应文件的有效期为投标截止时间起90日。

7.我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本此投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

供应商全权代表姓名、职务：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字：

年  月  日

附件二

公开报价一览表

项目名称：                                           项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 供货安装期 |  |
| 质保期 |  |
| 其他 |  |

注：1、投标报价单位为人民币元；

2、报价含供货安装完毕经验收合格并交付使用等完成本项目的所有费用（至最终用户）；

3、表格不够可按相同格式加以扩展。

供应商：（公章）

供应商法定代表人或授权委托代理人：（签字或印章）

日  期：    年  月  日

附件二-1  报价明细表

报价明细表

项目名称：                                                         第   页；共   页

| 序号 | 校区 | 产品名称 | 品牌/型号 | 厂家/产地 | 主要技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（金额） |  | 小写： |
|  |  | 大写： |

注：《报价明细表》是对《开标一览表》的补充，包括软、硬件（要求投标人须列出质保期内的随机备品备件、易损件、专用工具）；投标人所填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致其投标报价被拒绝。本表不够可自行添加。

附件二-2

最终承诺报价单

立信国际工程咨询（山东）有限公司：

关于项目名称：                                   ，我公司完全理解并接受由评委公布的方案，对于本次项目:

我公司的最终报价为人民币                      元，

人民币大写                                                .

其他承诺：

对以上报价，是我公司的最终承诺报价。如果成交，我公司保证按响应文件的承诺及本承诺实行。

投标单位：

投标法人或授权人签字：

时间：      年     月     日

附件三：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）  系  （供应商名称）  法定代表人，现授权委托     （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加立信国际工程咨询（山东）有限公司组织的招标活动，全权代表在参加           项目（项目编号：            ）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

供应商（公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件四：

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  | 主要业务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 现有职工人数 |  |
| 行政管理人数 |  | 技术人员人数 |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |
| 单位注册地址 |  | 单位联系人、联系方式 | （电话、传真、邮址） |
| 单位成立时间 |  |
| 开户银行 | 开户行、开户名称、银行帐号 |
| 驻临沂市固定经营场所或售后服务机构 |
| 机构名称 | 注册地址 | 联系人 | 联络方式 | 业务范围 |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件五：

商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 | 响应文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件六：

同类项目业绩一览表

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在本表之后附相关证明材料。

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件七：

技术条款偏离表

| 序号 | 磋商文件 | 响应文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件八：

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地址 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人或供应商全权代表：（签字或印章）

年  月  日

附件九：

响应文件包装袋密封件正面格式

收件人：立信国际工程咨询（山东）有限公司 正本（副本） 项目名称： 项目编号： 供应商名称： 供应商地址： 邮政编码： 年 月 日 加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字）

响应文件封口格式

请勿在 年 月 日 : 时之前启封 加盖供应商公章（或供应商法定代表人或其授权代表签字）

附件十   政府采购政策相关证明材料（选填）

节能产品报价说明表一

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 强制节能产品报价明细 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 节字标志认证证书号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 强制节能产品总价（元） |  |

节能产品报价说明表二

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 优先采购的节能产品报价明细 |
| --- |
| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 节字标志认证证书号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 优先采购的节能产品总价（元） |  |

环境标志产品报价说明表

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 中国环境标志 认证证书编号 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |

监狱企业、小型和微型企业、残疾人福利性单位

报价说明表

供应商名称：（加盖公章）                              项目编号：

| 序号 | 货物及服务 名称 | 型号/规格 | 制造厂名称 | 数量 | 单价 | 监狱企业 | 小型、微型企业、残疾人福利性单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 合计 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监狱、小型、微型企业、残疾人福利性单位提供服务报价总计 |  |  |

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为  型（小型或微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为  型（小型或微型） 企业。

2.本公司参加       （采购人） 的           （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他  型（小型或微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：     年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的                   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期：     年  月  日

本页为最后一页